소방방재청 고시 제2013-25호

「방염성능의 기준」을 다음과 같이 개정·고시합니다.

2013년 7월10일

소방방재청장

1. 개정이유

「소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」개정(대통령령 제24304호, 2013.1.9. 공포)됨에 따라 다중이용시설에서 사용하는 가구류 중 소파·의자는 화재시 급격히 연소되고 유독가스를 다량 발생시키기 때문에 방염대상에 포함시켜 화재시 인명과 재산을 보호하기 위하여 방염물품의 종류를 재분류하고, 방염성능 측정기준 및 시험방법 등 필요한 사항을 정하려는 것임.

2. 주요내용

❍ ‘방염성능의 기준’의 제명 변경 ⇒ ‘방염성능기준’

❍ 규칙용어 수정에 따른 용어 개정 (안 제2조)

❍ 소파·의자에 대한 방염물품의 종류 조항 신설 (안 제3조)

❍ 소파·의자의 방염성능시험 조항 신설 (안 제4조)

❍ 합성수지판, 합판 등의 방염성능측정기준 및 방법 조항 신설 (안 제7조)

❍ 소파·의자의 방염성능의 측정기준 및 시험방법 신설 (안 제7조의3)

❍ 커텐이나 암막의 상호표시를 이면 또는 포장지에 표시 (안 제10조)

3. 주요토의과제

❍ 없 음

4. 참고사항

가. 관계법령 : 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령 제20조

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합    의 :

라. 기    타 : 입안예고(2013. 4. 17 ~ 5. 7) 의견없음

소방방재청고시 제2013 –25호

방염성능의 기준 일부개정안

방염성능의 기준 일부를 다음과 같이 개정한다.

고시명 “방염성능의 기준”을 “방염성능기준”으로 한다.

제1조를 다음과 같이 한다.

제1조(목적) 이 기준은 『소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률』제12조제3항 및 같은 법 시행령(이하"영"이라 한다.) 제20조제2항에 따른 방염대상물품의 방염성능 기준에  관하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조제10호를 다음과 같이한다.

10. "선처리물품"이란 소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙 제3조제1항제1호의 물품을 말한다.“로 한다.

제3조제12호 및 제13호를 다음과 같이한다.

12. 소파 · 의자 : 섬유류 또는 합성수지류 등을 소재로 제작된 물품을 말한다.

13. 기타물품 : 다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 시행령  제3조의 규정에 의한 실내장식물로서 제1호 내지 제15호에 해당하지 아니하는 물품을 말한다.

제4조제1항 중 “제7조, 제9조에” 를 “제7조, 제7조의2, 제7조의3 및 제9조에”로 하고, 같은조에 제1항제6호를 다음과 같이 신설한다.

6. 소파·의자의 방염성능기준은 다음 각 목에 적합하여야 한다.

가. 담배법에 의한 시험은 1시간 이내에 발화 및 연기가 발생하지 않아야 할 것

나. 버너법에 의한 시험은 잔염시간 및 잔신시간이 각각 120초 이내이어야 하며 내부에서 발화 및 연기가 발생하지 않아야 할 것

다. 45도 에어믹스버너 철망법에 의한 시험은 탄화길이가 최대 7.0 ㎝이내, 평균 5.0 ㎝ 이내일 것

제4조제2항 중  “제조공정방염처리물품”을 “선처리물품”으로 하고, 같은조에 제2항제1호 중 “합판”을 “합판, 소파․의자”로 한다.

제7조 제목 “합성수지판 및 합판등의 방염성능측정기준 및 방법”을 “합성수지판, 합판등의 방염성능측정기준 및 방법”으로 하고, 제7조중 “합성수지판 및 합판”을 “합성수지판, 합판, 인테리어필름 부착 합판” 으로 한다.

제7조의2을 다음과 같이 신설한다.

제7조의2(현장방염처리물품의 방염성능측정기준 및 방법) 현장방염처리물품(합판, 목재 등)의 방염성능측정기준 및 방법은 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 연소시험장치는 [별도 1]의 연소시험함, [별도 5]의 시험체받침틀, [별도 3]의 전기불꽃발생장치 및 [별도 7]의 맥켈버너를 사용한다.

2. 시험에 사용하는 연료는 KS M 2150(액화석유가스)에 적합한 것이어야 한다.

3. 시험체는 특수장소에 설치하는 방염물품의 종류 및 방염처리방법 별로 임의로 절취한 것으로 크기는 세로 19 ㎝로 각각 1개 이상을 만든다.

4. 시험체의 건조는 (40 ± 2) ℃ 항온건조기안에서 24시간 건조한 후 실리카겔을 넣은 데시케이터안에 2시간 동안 넣어둔다. 다만, 열에 영향을 받지 않는 것은 (105± 2) ℃의 항온건조기 안에서 1시간 건조한 후 실리카겔을 넣은 데시케이터 안에 2시간 동안 넣어 둔 것으로 할 수 있다.

5. 성능시험측정은 다음의 방법에 의한다.

가. 시험체는 시험체받침틀에 고정할 것

나. 버너의 불꽃의 길이는 65㎜로 할 것

다. 불꽃의 선단이 시험체 중앙 하단에 접하도록 버너를 설치할 것

라. 가열은 각 시험체에 대하여 2분간 실시할 것

제7조의3을 다음과 같이 신설한다.

제7조의3(소파·의자의 방염성능측정기준 및 방법) ① 소파·의자의 담배법에 의한 방염성능측정기준 및 방법은 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 연소시험장치는 [별도 9]의 시험체지지장치와 같이 설치한다.

2. 시험체는 겉감으로 충진재를 감싼 상태로 시료크기는 세로 300 ㎜, 가로 300 ㎜, 높이 (75 ± 10) ㎜로 수평과 수직으로 조합하여 각각 3개를 제작한다.

3. 시험체의 건조는 (50 ± 2) ℃인 항온 건조기 안에서 24시간 건조한 후 실리카겔을 넣은 데시케이터안에 2시간 동안 넣어둔다. 다만, 열에 의한 영향을 받지 아니 하는 것은 (105 ± 2) ℃의 항온건조기에서 1시간 건조한 후 실리카겔을 넣은 데시게이터안에 2시간동안 넣어둔 것으로 할 수 있다.

4. 성능시험 측정은 다음 각목의 방법에 의한다.

가. 등받이 시험체는 수직으로 좌부시험체는 수평으로 담배법 시험모형과 같이 고정할 것(등받이가 없는 시험체는 좌부만 수평으로 고정 할 것)

나. 필터를 제거한 담배(지름: 8 ㎜ 길이: 84 ㎜)를 좌부와 등받이가 접하는 부분에 가장자리로 부터 50 ㎜ 떨어진 위치에  점화한 담배를 설치할 것(등받이가 없는 경우에는 좌부는 시험체의 가장자리부터 50 ㎜ 떨어진 위치에 설치할 것)

다. 시험체에 담배를 둔 후 1시간 동안 실시할 것

② 소파·의자는 버너법에 의한 방염성능측정기준 및 방법은 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 연소시험장치는 [별도 10]의 버너법시험모형, [별도 3]의 전기불꽃발생장치로 하고, [별도 4]의 에어믹스버너를 사용한다.

2. 시험에 사용하는 연료는 KS M 2150(액화석유가스)에 적합한 것이어야 한다.

3. 시험체는 제1항과 동일한 시료로 실시하며 담배법에 의한 접염부분과 100 ㎜ 이상 떨어진 부분에서 실시한다.

4. 성능시험 측정은 다음 각 목의 방법에 의한다.

가. 가스압력은 4 ㎪(0.04 ㎏/㎠)로 할 것

나. 버너의 불꽃길이는 24 ㎜로 할 것

다. 버너의 축은 등받이와 45도 경사의 평면과 좌부와 45도 각도(등받이가 없는 경우에는 시험체에 수직인 평면내에 45도의 각도로 가장자리부터 50 ㎜이상 떨어진 위치)로 버너의 끝을 접합부분에 가볍게 접하게 설치할 것

라. 가열은 각 시험체에 대하여 30초간 실시할 것

③ 소파·의자에 사용하는 겉감(섬유류 및 합성수지등)은 45도 에어믹스버너 철망법에 의한 방염성능측정기준 및 방법은 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 연소시험장치는 [별도 1]의 연소시험함의 3. 카페트의 경우, [별도 3]의 전기불꽃발생장치로 하고, [별도 4]의 에어믹스버너 및 [별도 11]의 시험체지지틀을 사용한다.

2. 시험에 사용하는 연료는 KS M 2150(액화석유가스)에 적합한 것이어야 한다.

3. 시험체의 크기는 가로 250 ㎜, 세로 350 ㎜로 3 개를 만든다.

4. 시험체의 건조는 (50 ± 2) ℃인 항온 건조기 안에서 24시간 건조한 후 실리카겔을 넣은 데시케이터안에 2시간 동안 넣어둔다. 다만, 열에 의한 영향을 받지 아니 하는 것은 (105 ± 2) ℃의 항온건조기에서 1시간 건조한 후 실리카겔을 넣은 데시게이터안에 2시간동안 넣어둔 것으로 할 수 있다.

5. 성능시험 측정은 다음 각목의 방법에 의한다.

가. 시험체는 철망을 놓은 시험체눌림틀에 고정할 것

나. 가스압력은 4 ㎪(0.04 ㎏/㎠)로 할 것

다. 버너의 불꽃길이는 24 ㎜로 할것

라. 버너는 수평으로 하고, 그 선단을 시험체로 중앙 하단 표면에서 1 ㎜ 떨어지게 놓을 것

마. 가열은 각 시험체에 대하여 60초간 실시할 것

제8조제3호를 다음과 같이 한다.

3. 최대연기밀도는 다음 계산식으로 산출한다.

연기밀도     DS = 132 log10[eqn: {100} over {T}]

T   : 광선투과율

132 : 연소챔버에 대하여 V/AL로부터 유도된 인자 (V : 연소챔버의 부피, A : 연소챔버의 노출면적, L : 광선 경로의 길이)

최 대 값     Dm = 132 log10[eqn: {100}over{Tr}]

Tr   : 광선투과율(maximum range)

보정인자    DC = 132 log10[eqn: {100} over {Tc}]

Tc   : 광선투과율(clear beam)

보 정 값    Ds = Dm － DC

4. 최대연기밀도는 보정값을 3회 이상 측정하여 중위수 값으로 한다.

5. 소파․의자는 겉감 및 충진재를 구분하여 측정한다.

제10조제3호 중  “3m 간격으로”를 “이면 또는 포장지에”로 한다.

제12조 중 “2015년 8월22일까지”를 “2016년 7월 9일까지”로 한다.

부칙(2013. 7.10)

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(방염성능검사에 관한 일반적 경과조치) 이 기준 시행일 이전에 방염성능검사를 신청한 물품에 대해서는 이 기준 시행일로부터 1개월까지 종전기준에 의하여 방염성능검사를 실시할 수 있다.

방염성능의 기준 일부개정(안) 신․구조문 대조표

현행	개정(안)
방염성능의 기준 제1조(목적) 이 기준은 『소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률』시행령(이하"영"이라 한다.) 제20조제2항에 따른 방염대상물품의 방염성능 기준에 관하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.	방염성능기준 제1조(목적) --------------------------------------제12조제3항 및 같은 법 시행령(이하"영"이라 한다.) 제20조제2항에 따른 방염대상물품의 방염성능 기준에 관하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.
제2조(용어의 정리) 이 기준에서 사용하는 용어는 다음과 같다. 1. ～ 9. (생 략) 10. “제조공정방염처리물품”이란 제조 또는 가공공정에서 방염처리되거나 난연성소재로 제조 또는 가공된 물품을 말한다. 11. (생 략)	제2조(용어의 정리) ----------------------------------. 1. ～ 9. (현행과 같음) 10. “선처리물품”이란 소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙 제3조제1항제1호의 물품을 말한다. 11. (현행과 같음)
제3조(방염물품의 종류)방염물품의 종류는 다음 각 호와 같다. 1. ~ 11. (생 략) 12. 기타물품 : 영 제2조 제4호의 규정에 의한 실내장식물로서 제1호 내지 제11호에 해당하지 아니하는 물품을 말한다. <신 설>	제3조(방염물품의 종류)방염물품의 종류는 다음 각 호와 같다. 1. ~ 11. (현행과 같음) 12. 소파 · 의자 : 섬유류 또는 합성수지류 등을 소재로 제작된 물품을 말한다. 13. 기타물품 : 다중이용업소의 안전관리 에 관한 특별법 시행령 제3조의 규정에 의한 실내장식물로서 제1호 내지 제12호 에 해당하지 아니하는 물품을 말한다.
제4조(방염성능의 기준) ① 영 제20조 제2항 제1호 내지 제4호의 규정에 의한 방염성능기준은 제5조 내지 제7조, 제9조에 규정에 의한 측정기준 및 방법을 적용하여 측정하였을 때 다음 각호에서 규정하는 기준에 적합하여야 한다. 다만, 접염횟수의 기준은 용융하는 물품에 한하여 적용한다. 1. ~ 5. (생 략) <신 설> ② 영 제20조 제2항 제5호의 규정에 의한 방염성능기준은 제8조의 규정에 의한 측정기준 및 방법을 적용하여 측정하였을 경우 다음 각호에서 규정하는 기준에 적합하여야 하며, 제조공정방염처리물품에 한하여 적용한다. 1. 카페트, 합성수지판, 합판 등의 방염성능기준은 최대연기밀도 400 이하 이어야 한다. 2. (생 략)	제4조(방염성능기준) ①--------------------------- --------------------------------------- 제7조, 제7조의2, 제7조의3 및 제9조에--------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------. 1. ~ 5. (현행과 같음) 6. 소파·의자의 방염성능기준은 다음 각 목에 적합하여야 한다. 가. 담배법에 의한 시험은 1시간 이내에 발화 및 연기가 발생하지 않아야 할 것 나. 버너법에 의한 시험은 잔염시간 및 잔신시간이 각각 120초 이내이어야 하며 내부에서 발화 및 연기가 발생하지 않아야 할 것 다. 45도 에어믹스버너 철망법에 의한 시험은 탄화길이가 최대 7.0 ㎝이내, 평균 5.0 ㎝ 이내일 것 ② -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------선처리물품 ---------------------. 1. -------------- 합판, 소파․의자------ ----------------------------------- ---. 2. (현행과 같음)
제5조 ~ 제6조(생 략)	제5조 ~ 제6조(현행과 같음)
제7조(합성수지판 및 합판등의 방염성능측정기준 및 방법) 합성수지판 및 합판 등의 방염성능측정기준 및 방법은 다음 각 호에 적합하여야 한다. 1. ~ 5.(생 략)	제7조(합성수지판, 합판등의 방염성능측정기준 및 방법) ------------합성수지판, 합판, 인테리어필름 부착 합판 ----------------------------------. 1. ~ 5.(현행과 같음)
<신 설>	제7조의 2(현장방염처리물품의 방염성능측정기준 및 방법) 현장방염처리물품(합판, 목재 등)의 방염성능측정기준 및 방법은 다음 각호에 적합하여야 한다. 1. 연소시험장치는 [별도 1]의 연소시험함, [별도 5]의 시험체받침틀, [별도 3]의 전기불꽃발생장치 및 [별도 7]의 맥켈버너를 사용한다. 2. 시험에 사용하는 연료는 KS M 2150(액화석유가스)에 적합한 것이어야 한다. 3. 시험체는 특수장소에 설치하는 방염물품의 종류 및 방염처리방법 별로 임의로 절취한 것으로 크기는 가로 29 ㎝, 세로 19 ㎝로 각각 1개 이상을 만든다. 4. 시험체의 건조는 (40 ± 2) ℃ 항온건조기안에서 24시간 건조한 후 실리카겔을 넣은 데시케이터안에 2시간 동안 넣어둔다. 다만, 열에 영향을 받지 않는 것은 (105± 2) ℃의 항온건조기 안에서 1시간 건조한 후 실리카겔을 넣은 데시케이터 안에 2시간 동안 넣어 둔 것으로 할 수 있다. 5. 성능시험측정은 다음의 방법에 의한다. 가. 시험체는 시험체받침틀에 고정할 것 나. 버너의 불꽃의 길이는 65㎜로 할 것 다. 불꽃의 선단이 시험체 중앙 하단에 접하도록 버너를 설치할 것 라. 가열은 각 시험체에 대하여 2분간 실시할 것
<신 설>	제7조의 3(소파·의자의 방염성능측정기준 및 방법) ① 소파·의자의 담배법에 의한 방염성능측정기준 및 방법은 다음 각 호에 적합하여야 한다. 1. 연소시험장치는 [별도 9]의 시험체지지장치와 같이 설치한다. 2. 시험체는 겉감으로 충진재를 감싼 상태로 시료크기는 세로 300 ㎜, 가로 300 ㎜, 높이 (75 ± 10) ㎜로 수평과 수직으로 조합하여 각각 3개를 제작한다. 3. 시험체의 건조는 (50 ± 2) ℃인 항온 건조기 안에서 24시간 건조한 후 실리카겔을 넣은 데시케이터안에 2시간 동안 넣어둔다. 다만, 열에 의한 영향을 받지 아니 하는 것은 (105 ± 2) ℃의 항온건조기에서 1시간 건조한 후 실리카겔을 넣은 데시게이터안에 2시간동안 넣어둔 것으로 할 수 있다. 4. 성능시험 측정은 다음 각목의 방법에 의한다. 가. 등받이 시험체는 수직으로 좌부시험체는 수평으로 담배법 시험모형과 같이 고정할 것(등받이가 없는 시험체는 좌부만 수평으로 고정 할 것) 나. 필터를 제거한 담배(지름: 8 ㎜ 길이: 84 ㎜)를 좌부와 등받이가 접하는 부분에 가장자리로 부터 50 ㎜ 떨어진 위치에 점화한 담배를 설치할 것(등받이가 없는 경우에는 좌부는 시험체의 가장자리부터 50 ㎜ 떨어진 위치에 설치할 것) 다. 시험체에 담배를 둔 후 1시간 동안 실시할 것 ② 소파·의자는 버너법에 의한 방염성능측정기준 및 방법은 다음 각 호에 적합하여야 한다. 1. 연소시험장치는 [별도 10]의 버너법시험모형, [별도 3]의 전기불꽃발생장치로 하고, [별도 4]의 에어믹스버너를 사용한다. 2. 시험에 사용하는 연료는 KS M 2150(액화석유가스)에 적합한 것이어야 한다. 3. 시험체는 제1항과 동일한 시료로 실시하며 담배법에 의한 접염부분과 100 ㎜ 이상 떨어진 부분에서 실시한다. 4. 성능시험 측정은 다음 각 목의 방법에 의한다. 가. 가스압력은 4 ㎪(0.04 ㎏/㎠)로 할 것 나. 버너의 불꽃길이는 24 ㎜로 할 것 다. 버너의 축은 등받이와 45도 경사의 평면과 좌부와 45도 각도(등받이가 없는 경우에는 시험체에 수직인 평면내에 45도의 각도로 가장자리부터 50 ㎜이상 떨어진 위치)로 버너의 끝을 접합부분에 가볍게 접하게 설치할 것 라. 가열은 각 시험체에 대하여 30초간 실시할 것 ③ 소파·의자에 사용하는 겉감(섬유류 및 합성수지등)은 45도 에어믹스버너 철망법에 의한 방염성능측정기준 및 방법은 다음 각 호에 적합하여야 한다. 1. 연소시험장치는 [별도 1]의 연소시험함의 3. 카페트의 경우, [별도 3]의 전기불꽃발생장치로 하고, [별도 4]의 에어믹스버너 및 [별도 11]의 시험체지지틀을 사용한다. 2. 시험에 사용하는 연료는 KS M 2150(액화석유가스)에 적합한 것이어야 한다. 3. 시험체의 크기는 가로 250 ㎜, 세로 350 ㎜로 3 개를 만든다. 4. 시험체의 건조는 (50 ± 2) ℃인 항온 건조기 안에서 24시간 건조한 후 실리카겔을 넣은 데시케이터안에 2시간 동안 넣어둔다. 다만, 열에 의한 영향을 받지 아니 하는 것은 (105 ± 2) ℃의 항온건조기에서 1시간 건조한 후 실리카겔을 넣은 데시게이터안에 2시간동안 넣어둔 것으로 할 수 있다. 5. 성능시험 측정은 다음 각목의 방법에 의한다. 가. 시험체는 철망을 놓은 시험체눌림 틀에 고정할 것 나. 가스압력은 4 ㎪(0.04 ㎏/㎠)로 할 것 다. 버너의 불꽃길이는 24 ㎜로 할것 라. 버너는 수평으로 하고, 그 선단을 시험체로 중앙 하단 표면에서 1 ㎜ 떨어지게 놓을 것 마. 가열은 각 시험체에 대하여 30초간 실시할 것
제8조(방염물품의 연기밀도 측정기준 및 방법) 방염물품의 연기밀도 측정기준 및 방법은 다음 각호의 방법을 적용한다. 1. ~ 2.(생 략) 3. 최대연기밀도는 다음 계산식으로 산출한다. 연기밀도 Ds = 132 log T : 광선투과율 132 : 연소챔버에 대하여 V/AL로부터 유도된 인자 (V : 연소챔버의 부피, A : 연소챔버의 노출면적, L : 광선 경 로의 길이) 최대값 Dm = 132 log10 Tr : 광선투과율(maximum range) 보정인자 DC = 132 log10 Tc : 광선투과율(clear beam) 보정값 Ds = Dm － DC 4. (생 략) <신 설> 제9조(생 략)	제8조(방염물품의 연기밀도 측정기준 및 방법)------------------------------------------------------------. 1. ~ 2.(현행과 같음) 3. ----------------------------------. 연기밀도 Ds = 132 log10[eqn: {100} over {T}] T : 광선투과율 132 : 연소챔버에 대하여 V/AL로부터 유도된 인자 (V : 연소챔버의 부피, A : 연소챔버의 노출면적, L : 광선 경로 의 길이) 최대값 Dm = 132 log10[eqn: {100}over{Tr}] Tr : 광선투과율(maximum range) 보정인자 DC = 132 log10[eqn: {100} over {Tc}] Tc : 광선투과율(clear beam) 보정값 Ds = Dm － DC 4. (현행과 같음) 5. 소파․의자는 겉감 및 충진재를 구분하여 측정한다. 제9조(현행과 같음)
제10조(표시) 방염물품에는 다음 사항을 보기 쉬운 부위에 잘 지워지지 아니하도록 표시하여야 한다. 다만, 현장방염처리물품에는 이규정을 적용하지 아니하며 제6호는 포장지 또는 사용안내서에 표시할 수 있다. 1. ~ 2.(생 략) 3. 제조업체명 또는 상호(커텐 및 암막의 경우에는 3 m 간격으로 표시하여야 한다.) 4. ~ 6.(생 략)	제10조(표시)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 1.~ 2.(현행과 같음) 3. --------------------------(-- -----------이면 또는 포장지에 ------.) 4. ~ 6.(현행과 같음)
제11조 ~ 제12조(생략)	제11조 ~ 제12조(현행과 같음)
	부 칙(2013. 7. 10) 제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다. 제2조(방염성능검사에 관한 일반적 경과조치) 이 기준 시행일 이전에 방염성능검사를 신청한 물품에 대해서는 이 기준 시행일로 부터 1개월까지 종전기준에 의하여 방염성능검사를 실시할 수 있다.
[별도 1]. ~ [별도 8]. (생 략) <신 설> <신 설> <신 설>	[별도 1]. ~ [별도 8]. (현행과 같음) [별도 9] 담배법 연소시험장치 [별도 10] 버너법 시험장치 [별도 11]의 시험체지지틀 상 부(단위 : ㎜) 하 부(단위 : ㎜)

방염성능기준

내 무 부 고 시 제1993-48호(1993. 01. 08)

내 무 부 고 시 제1994-88호(1994.12. 08)

내 무 부 고 시 제1996-69호(1996.12.18)

내 무 부 고 시 제1998- 4호(1998. 02.10)

행정자치부고시 제1998-44호(1998. 03. 07)

행정자치부고시 제1999-24호(1999. 08. 03)

행정자치부고시 제2000- 9호(2000. 04.26)

소방방재청고시 제2005-69호(2005.11. 04)

소방방재청고시 제2008-24호(2008.12.12)

소방방재청고시 제2012-114호(2012. 07. 06)

소방방재청고시 제2013-25호(2013. 07. 10)

제1조(목 적) 이 기준은 『소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률』제12조제3항 및 같은 법 시행령(이하"영"이라 한다.) 제20조제2항에 따른 방염대상물품의 방염성능 기준에  관하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정리) 이 기준에서 사용하는 용어는 다음과 같다.

1. "얇은 포"란 포지형태의 방염성능검사물품(이하 "방염물품"이라한다)으로서 1 ㎡의 중량이 450 g이하인 것을 말한다.

2. "두꺼운 포"란 포지형태의 방염물품으로서 1 ㎡의 중량이 450 g을 초과하는 것을 말한다.

3. "탄화면적"이란 불꽃에 의하여 탄화된 면적을 말한다.

4. "탄화길이"란 불꽃에 의하여 탄화된 길이를 말한다.

5. "접염횟수"란 불꽃에 의하여 녹을 때까지 불꽃의 접촉횟수를 말한다.

6. "용융하는 물품"이란 불꽃에 의하여 녹는 물품을 말한다.

7. "잔염시간"이란 버너의 불꽃을 제거한 때부터 불꽃을 올리며 연소하는 상태가 그칠 때 까지의 시간을 말한다.

8. "잔신시간"이란 버너의 불꽃을 제거한 때부터 불꽃을 올리지 아니하고 연소하는 상태가 그칠 때 까지의 시간(잔염이 생기는 동안의 시간은 제외한다)을 말한다

9. "내세탁성"이란 세탁한 경우에도 제4조의 규정에 의한 기준 이상의 방염성능이 있는 것을 말한다.

10. "선처리물품"이란 소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙 제3조제1항제1호의     물품을 말한다.

11. "현장방염처리물품"이란 설치현장에서 방염처리된 물품을 말한다.

제3조(방염물품의 종류) 방염물품의 종류는 다음 각 호와 같다.

1. 카페트 : 마루 또는  바닥등에 까는 두꺼운 섬유제품을 말하며 직물카페트, 터프트카페트, 자수카페트, 니트카페트, 접착카페트, 니들펀치카페트 등을 말한다.

2. 커텐 : 실내장식 또는 구획을 위하여 창문 등에 치는 천을 말한다.

3. 브라인드 : 실내에 설치하는 합성수지제품 등을 말하며 포제브라인드, 버티칼, 롤스크린 등을 포함한다.

4. 암막 : 빛을 막기 위하여 창문등에 치는 천을 말한다.

5. 무대막 : 무대에 설치하는 막을 말하며 스크린을 포함한다.

6. 벽지류 : 두께가 2 ㎜ 미만인 포지로서 벽, 천장 또는 반자 등에 부착하는 것을 말한다.

가. 비닐벽지 : 합성수지를 주원료로 한 벽지를 말한다.

나. 벽포지 : 섬유류를 주원료로 한 벽지를 말하며 부직포로 제조된 벽지를 포함한다.

다. 인테리어필름 : 합성수지에 점착 가공하여 제조된 벽지를 말한다.

라. 천연재료벽지 : 천연재료(펄프, 식물등)를 주원료로 한 벽지를 말한다.

7. 합판 : 나무 등을 가공하여 제조된 판을 말하며, 중밀도섬유판(MDF), 목재판넬(HDF), 파티클보드(PB)를 포함한다. 이 경우 방염처리 및 장식을 위하여 표면에 0.4 ㎜ 이하인 시트를 부착한 것도 합판으로 본다.

8. 목재 : 나무를 재료로 하여 제조된 물품을 말한다.

9. 섬유판 : 합성수지판 또는 합판 등에 섬유류를 부착하거나 섬유류로 제조된 것을 말하며 섬유류로 제조된 흡음재 및 방음재를 포함한다.

10. 합성수지판 : 합성수지를 주원료로 하여 제조된 실내장식물을 말하며 합성수지로 제조된 흡음재 및 방음재를 포함한다.

11. 합성수지 시트 : 합성수지로 제조된 포지를 말한다.

12. 소파·의자 : 섬유류 또는 합성수지류 등을 소재로 제작된 물품을 말한다.

13. 기타물품 : 다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 시행령  제3조의 규정에 의한 실내장식물로서 제1호 내지 제12호에 해당하지 아니하는 물품을 말한다.

제4조(방염성능의 기준) ① 영 제20조제2항제1호부터 제4호에 따른 방염성능기준은 제5조부터 제7조, 제7조의2, 제7조의3 및 제9조에 따른 측정기준 및 방법을 적용하여 측정하였을 때 다음 각 호에서 규정하는 기준에 적합하여야 한다. 다만, 접염횟수의 기준은 용융하는 물품에 한하여 적용한다.

1. 카페트의 방염성능기준은 잔염시간이 20초 이내, 탄화길이 10㎝ 이내 이어야 한다. 이 경우 내세탁성을 측정하는 물품은 세탁전과 세탁 후에 이 기준에 적합하여야 한다.

2. 얇은 포의 방염성능기준은 잔염시간 3초 이내, 잔신시간 5초 이내, 탄화면적 30 ㎠ 이내, 탄화길이 20㎝ 이내, 접염횟수 3회 이상 이어야 한다.

이 경우 내세탁성을 측정하는 물품은 세탁전과 세탁 후에 이 기준에 적합하여야 한다.

3. 두꺼운 포의 방염성능기준은 잔염시간 5초 이내, 잔신시간 20초 이내, 탄화면적 40㎠ 이내, 탄화길이 20㎝ 이내, 접염횟수 3회 이상 이어야 한다.

이 경우 내세탁성을 측정하는 물품은 세탁전과 세탁 후에 이 기준에 적합하여

야 한다.

4. 합성수지판의 방염성능기준은 잔염시간 5초 이내, 잔신시간 20초 이내, 탄화면적 40㎠ 이내, 탄화길이 20㎝ 이내 이어야 한다.

5. 합판, 섬유판, 목재 및 기타물품 (이하 "합판등"이라 한다.)의 방염성능기준은 잔염시간 10초 이내, 잔신시간 30초 이내, 탄화면적 50 ㎠ 이내, 탄화길이 20 ㎝ 이내이어야 한다.

6. 소파·의자의 방염성능기준은 다음 각 목에 적합하여야 한다.

가. 담배법에 의한 시험은 1시간 이내에 발화 및 연기가 발생하지 않아야 할 것

나. 버너법에 의한 시험은 잔염시간 및 잔신시간이 각각 120초 이내이어야 하며 내부에서 발화 및 연기가 발생하지 않아야 할 것

다. 45도 에어믹스버너 철망법에 의한 시험은 탄화길이가 최대 7.0 ㎝이내, 평균 5.0 ㎝ 이내일 것

② 영 제20조제2항제5호에 따른 방염성능기준은 제8조에 따른 측정기준 및 방법을 적용하여 측정하였을 경우 다음 각 호에서 규정하는 기준에 적합하여야 하며, 선처리물품에 한하여 적용한다.

1. 카페트, 합성수지판, 합판, 소파·의자 등의 방염성능기준은 최대연기밀도 400 이하 이어야 한다.

2. 얇은 포 및 두꺼운 포의 방염성능기준은 최대연기밀도 200 이하 이어야 한다.

제5조(카페트의 방염성능측정기준 및 방법) 카페트의 방염성능 측정기준 및 방법은 다음 각 호의 방법을 적용한다.

1. 연소시험장치는 [별도 1]의 연소시험장, [별도 2]의 시험체눌림틀 및 파레트판, [별도 3]의 전기불꽃발생장치로 하고, [별도 4]의 에어믹스버너를 사용한다.

2. 시험에 사용하는 연료는 KS M 2150(액화석유가스)에 적합한 것이어야 한다.

3. 시험체는 1 ㎡이상의 카페트에서 임의의 절취한 가로 40 ㎝, 세로 22 ㎝의 것으로 6개씩 만든다.

4. 시험체의 건조는 (50 ± 2) ℃인 항온 건조기 안에서 24시간 건조한 후 실리카겔을 넣은 데시케이터안에 2시간 동안 넣어둔다. 다만, 열에 의한 영향을 받지 아니하는 것은 (105 ± 2) ℃의 항온건조기에서 1시간 건조한 후 실리카겔을 넣은 데시게이터안에 2시간동안 넣어둔 것으로 할 수 있다.

5. 성능시험 측정은 다음의 방법에 따른다.

가.시험체는 파레트판에 시험체눌림틀로 고정할 것

나. 가스압력은 4 ㎪(0.04㎏/㎠)로 할 것

다. 버너의 불꽃길이는 24 ㎜로 할 것

라. 버너는 수평으로 하고, 그 선단을 시험체로 중앙 하단 표면에서 1 ㎜ 떨어   지게 놓을 것

마. 가열은 각 시험체에 대하여 30초간 실시할 것

제6조(얇은 포 및 두꺼운 포의 방염성능 측정기준 및 방법) ① 얇은 포 및 두꺼운 포의 방염성능측정기준 및 방법은 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 연소시험장치는 [별도 1]의 연소시험함, [별도 5]의 시험체받침틀 및 [별도 3]의 전기불꽃 발생장치로 하고, 얇은 포의 시험에 있어서는 [별도 6]의 마이크로버너, 두꺼운 포의 시험에 있어서는 [별도 7]의 맥켈버너를 사용한다.

2. 시험에 사용하는 연료는 KS M 2150(액화석유가스)에 적합하여야 한다.

3. 시험체는 2 ㎡이상의 측정대상물품에서 임의로 잘라낸 가로 35 ㎝, 세로 25 ㎝의 것으로 3개씩 만든다.

4. 시험체의 건조는 (50 ± 2) ℃인 항온건조기안에서 24시간 건조한 후 실리카겔을 넣은 데시게이터안에 2시간동안 넣어둔다. 다만, 열에 의한 영향을 받지 아니하는 것은 (105 ± 2) ℃의 항온건조기 안에서 1시간 건조한 후 실리카겔을 넣은 데시케이터안에 2시간 동안 넣어둔 것으로 할 수 있다.

5. 성능시험측정은 다음 방법에 의한다.

가. 시험체는 시험체 받침틀 안에 느슨하지 아니하게 고정할 것

다만, 용융하는 물품은 가로 263 ㎜, 세로 258 ㎜의 시험체가 가로 250 ㎜, 세로 150 ㎜인 시험체지지틀안에 들어가도록 설치할 것

나. 버너의 불꽃의 길이는 마이크로버너에 있어서는 45 ㎜, 맥켈버너에 있어서는 65 ㎜로 할 것

다. 불꽃의 선단이 시험체 중앙 하단에 접하도록 버너를 설치할 것

라. 탄화길이는 시험체의 탄화부분에 있어서의 최대길이로 할 것

마. 가열은 각 시험체에 대하여 얇은 포에 있어서는 1분간, 두꺼운 포에 있어서는 2분간 실시하며, 가열시간중에 착염하는 시험체에 대하여 다시 시험하되, 착염한 후부터 얇은 포에 있어서는 3초 후에, 두꺼운 포에 있어서는 6초후에 버너를 제거할 것

② 용융하는 물품은 다음 방법에 의하여 접염시험을 추가로 실시한다.

1. 연소시험장치는 [별도 1]의 연소시험함, [별도 3]의 전기불꽃 발생장치, [별도 6]의 마이크로버너 및 [별도 8]의 시험체받침코일을 사용한다.

2. 시험체 받침코일은 KS D 3702(스테인레스강선재)에 적합하고, 직경 0.5 ㎜의 경질 스테인레스 강선으로 내경 10 ㎜, 선의 상호간격 2 ㎜, 길이 15 ㎝의 것으로 한다.

3. 시험에 사용하는 연료는 KS M 2150(액화석유가스)에 적합하여야 한다.

4. 시험체는 다음의 규정에 적합하여야 한다.

가. 제1항 제3호에서 절취한 나머지의 측정대상 물품에서 임의로 잘라낸 폭 10 ㎝, 중량 1 g의 것. 다만, 폭 10 ㎝ 길이 20 ㎝의 것으로서 중량이 1 g미만의 것은 폭 10㎝ 길이 20 ㎝의 것으로 할 것

나. 제1항 제4호의 규정에 의하여 처리한 것

5. 성능시험측정은 다음 방법에 의한다.

가. 시험체는 폭 10 ㎝를 유지되도록 말아서 시험체받침 코일속에 넣을 것

나. 버너의 불꽃의 길이는 45 ㎜로 할 것

다. 버너는 불꽃의 끝이 시험체의 하단에 접하도록 고정시키고 시험체가 용융을 정지할 때까지 가열할 것

라. 5개의 시험체에 대하여 실시하고, 그 하단부터 9 ㎝되는 곳이 용융할 때까지 다.목의 가열조작을 반복할 것

제7조(합성수지판, 합판등의 방염성능측정기준 및 방법) 합성수지판, 합판, 인테리어필름 부착 합판 등의 방염성능측정기준 및 방법은 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 연소시험장치는 [별도 1]의 연소시험함, [별도 5]의 시험체받침틀, [별도 3]의 전기불꽃발생장치 및 [별도 7]의 맥켈버너를 사용한다.

2. 시험에 사용하는 연료는 KS M 2150(액화석유가스)에 적합한 것이어야 한다.

3. 시험체는 1.6 ㎡이상의 측정대상물품에서 임의로 절취한 가로 29 ㎝, 세로19 ㎝의 것으로 3개씩 만든다.

4. 시험체의 건조는 (40 ± 2) ℃ 항온건조기안에서 24시간 건조한 후 실리카겔을 넣은 데시케이터안에 2시간 동안 넣어둔다. 다만, 열에 영향을 받지 않는 것은 (105 ± 2) ℃의 항온건조기 안에서 1시간 건조한 후 실리카겔을 넣은 데시케이터 안에 2시간 동안 넣어둔 것으로 할 수 있다.

5. 성능시험측정은 다음의 방법에 의한다.

가 .시험체는 시험체받침틀에 고정할 것

나. 버너의 불꽃의 길이는 65 ㎜로 할 것

다. 불꽃의 선단이 시험체 중앙 하단에 접하도록 버너를 설치할 것

라. 가열은 각 시험체에 대하여 2분간 실시할 것

제7조의 2(현장방염처리물품의 방염성능측정기준 및 방법) 현장방염처리물품(합판, 목재 등)의 방염성능측정기준 및 방법은 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 연소시험장치는 [별도 1]의 연소시험함, [별도 5]의 시험체받침틀, [별도 3]의 전기불꽃발생장치 및 [별도 7]의 맥켈버너를 사용한다.

2. 시험에 사용하는 연료는 KS M 2150(액화석유가스)에 적합한 것이어야 한다.

3. 시험체는 특수장소에 설치하는 방염물품의 종류 및 방염처리방법 별로 임의로 절취한 것으로 크기는 가로 29 ㎝, 세로 19 ㎝로 각각 1개 이상을 만든다.

4. 시험체의 건조는 (40 ± 2) ℃ 항온건조기안에서 24시간 건조한 후 실리카겔을 넣은 데시케이터안에 2시간 동안 넣어둔다. 다만, 열에 영향을 받지 않는 것은 (105± 2) ℃의 항온건조기 안에서 1시간 건조한 후 실리카겔을 넣은 데시케이터 안에 2시간 동안 넣어 둔 것으로 할 수 있다.

5. 성능시험측정은 다음의 방법에 의한다.

가. 시험체는 시험체받침틀에 고정할 것

나. 버너의 불꽃의 길이는 65㎜로 할 것

다. 불꽃의 선단이 시험체 중앙 하단에 접하도록 버너를 설치할 것

라. 가열은 각 시험체에 대하여 2분간 실시할 것

제7조의 3(소파·의자의 방염성능측정기준 및 방법) ① 소파·의자의 담배법에 의한 방염성능측정기준 및 방법은 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 연소시험장치는 [별도 9]의 시험체지지장치와 같이 설치한다.

2. 시험체는 겉감으로 충진재를 감싼 상태로 시료크기는 세로 300 ㎜, 가로 300 ㎜, 높이 (75 ± 10) ㎜로 수평과 수직으로 조합하여 각각 3개를 제작한다.

3. 시험체의 건조는 (50 ± 2) ℃인 항온 건조기 안에서 24시간 건조한 후 실리카겔을 넣은 데시케이터안에 2시간 동안 넣어둔다. 다만, 열에 의한 영향을 받지 아니 하는 것은 (105 ± 2) ℃의 항온건조기에서 1시간 건조한 후 실리카겔을 넣은 데시게이터안에 2시간동안 넣어둔 것으로 할 수 있다.

4. 성능시험 측정은 다음 각목의 방법에 의한다.

가. 등받이 시험체는 수직으로 좌부시험체는 수평으로 담배법 시험모형과 같이 고정할 것(등받이가 없는 시험체는 좌부만 수평으로 고정 할 것)

나. 필터를 제거한 담배(지름: 8 ㎜ 길이: 84 ㎜)를 좌부와 등받이가 접하는 부분에 가장자리로 부터 50 ㎜ 떨어진 위치에  점화한 담배를 설치할 것(등받이가 없는 경우에는 좌부는 시험체의 가장자리부터 50 ㎜ 떨어진 위치에 설치할 것)

다. 시험체에 담배를 둔 후 1시간 동안 실시할 것

② 소파·의자는 버너법에 의한 방염성능측정기준 및 방법은 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 연소시험장치는 [별도 10]의 버너법시험모형, [별도 3]의 전기불꽃발생장치로 하고, [별도 4]의 에어믹스버너를 사용한다.

2. 시험에 사용하는 연료는 KS M 2150(액화석유가스)에 적합한 것이어야 한다.

3. 시험체는 제1항과 동일한 시료로 실시하며 담배법에 의한 접염부분과 100 ㎜ 이상 떨어진 부분에서 실시한다.

4. 성능시험 측정은 다음 각 목의 방법에 의한다.

가. 가스압력은 4 ㎪(0.04 ㎏/㎠)로 할 것

나. 버너의 불꽃길이는 24 ㎜로 할 것

다. 버너의 축은 등받이와 45도 경사의 평면과 좌부와 45도 각도(등받이가 없는 경우에는 시험체에 수직인 평면내에 45도의 각도로 가장자리부터 50 ㎜이상 떨어진 위치)로 버너의 끝을 접합부분에 가볍게 접하게 설치할 것

라. 가열은 각 시험체에 대하여 30초간 실시할 것

③ 소파·의자에 사용하는 겉감(섬유류 및 합성수지등)은 45도 에어믹스버너 철망법에 의한 방염성능측정기준 및 방법은 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 연소시험장치는 [별도 1]의 연소시험함의 3. 카페트의 경우, [별도 3]의 전기불꽃발생장치로 하고, [별도 4]의 에어믹스버너 및 [별도 11]의 시험체지지틀을 사용한다.

2. 시험에 사용하는 연료는 KS M 2150(액화석유가스)에 적합한 것이어야 한다.

3. 시험체의 크기는 가로 250 ㎜, 세로 350 ㎜로 3 개를 만든다.

4. 시험체의 건조는 (50 ± 2) ℃인 항온 건조기 안에서 24시간 건조한 후 실리카겔을 넣은 데시케이터안에 2시간 동안 넣어둔다. 다만, 열에 의한 영향을 받지 아니 하는 것은 (105 ± 2) ℃의 항온건조기에서 1시간 건조한 후 실리카겔을 넣은 데시게이터안에 2시간동안 넣어둔 것으로 할 수 있다.

5. 성능시험 측정은 다음 각목의 방법에 의한다.

가. 시험체는 철망을 놓은 시험체눌림틀에 고정할 것

나. 가스압력은 4 ㎪(0.04 ㎏/㎠)로 할 것

다. 버너의 불꽃길이는 24 ㎜로 할것

라. 버너는 수평으로 하고, 그 선단을 시험체로 중앙 하단 표면에서 1 ㎜ 떨어지게 놓을 것

마. 가열은 각 시험체에 대하여 30초간 실시할 것

제8조(방염물품의 연기밀도 측정기준 및 방법) 방염물품의 연기밀도 측정기준 및 방법은 다음 각 호의 방법을 적용한다.

1. 시험장치 및 절차는 ASTM E 662(고체물질에서 발생하는 연기의 비광학밀도를 위한 표준시험방법)에 따른다. 다만 용융하는 물품은 KS M ISO 5659-2(프라스틱-연기발생 제2부 : 단일연소쳄버시험에 의한 연기밀도)에 따른다

2. 가열은 2.5 W/㎠의 방열기와 파이롯트버너(프로판가스 50 ㎤/분, 공기 500 ㎤/분 으로 공급)를 사용한다 다만 KS M ISO 5659-2의 방법으로 시험하는 경우에는 2.5 W/㎠의 방열기와 불꽃길이가 30 ㎜인 버너를 사용한다.

3. 최대연기밀도는 다음 계산식으로 산출한다.

연기밀도    DS = 132 log10[eqn: {100} over {T}]

T   : 광선투과율

132 : 연소챔버에 대하여 V/AL로부터 유도된 인자 (V : 연소챔버의 부피, A : 연소챔버의 노출면적, L : 광선 경로의 길이)

최 대 값    Dm = 132 log10[eqn: {100}over{Tr}]

Tr   : 광선투과율(maximum range)

보정인자    DC = 132 log10[eqn: {100} over {Tc}]

Tc   : 광선투과율(clear beam)

보 정 값    Ds = Dm － DC

4. 최대연기밀도는 보정값을 3회 이상 측정하여 중위수 값으로 한다.

5. 소파․의자는 겉감 및 충진재를 구분하여 측정한다.

제9조(방염물품의 내세탁성 측정기준 및 방법) ① 방염처리한 카페트는 진공모터가 1마력 이상인 진공모터가 750W(1마력) 이상인 진공청소기로 카페트 전용세제를 가하면서 12분간씩 4회 세탁 및 건조한 후에도 방염성능을 측정한다.

② 커텐, 암막 및 직물로 제조된 무대막(벨벳류·부직포는 제외)은 다음 각 호의 방법으로 5회 세탁 및 건조한 후에도 방염성능을 측정한다.

1. 세탁기는 세탁조가 직경 50 ㎝ 이상, 깊이 27 ㎝ 이상으로 수평으로 설치된 가정용 세탁기를 사용한다.

2. 세탁하는 동안의 물의 온도를 (40 ± 3) ℃로 유지시켜야 한다.

3. 세제는 중성세제로 하며, 물 1 ℓ당 1 g의 비율로 첨가한다.

4. 세탁은 세탁시간 30분, 헹굼 2회, 탈수를 1회로 한다.

5. 건조는 5회 세탁 완료후에 텀블건조기로 실시한다.

제10조(표시) 방염물품에는 다음 사항을 보기 쉬운 부위에 잘 지워지지 아니하도록 표시하여야 한다. 다만, 현장방염처리물품에는 이규정을 적용하지 아니하며 제6호는 포장지 또는 사용안내서에 표시할 수 있다.

1. 종  별

2. 제조년월 및 제조번호(두루마리번호 또는 포장상자번호등) 또는 로트번호

3. 제조업체명 또는 상호(커텐 및 암막의 경우에는 이면 또는 포장지에 표시하여야 한다.)

4. 소재혼용율

5. 길이 및 폭(포장단위가 두루마리인 경우)

6. 주의사항

제11조(세부사항) 이 기준의 시행에 관하여 필요한 세부사항은 소방방재청장이 이를 정한다.

제12조(재검토기한)이 고시는 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제 248호)에 따라 이 고시 발령 후의 법령이나 현실여건의 변화등을 검토하여 이 고시의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2016년 7월 9일까지로 한다.

부칙(1993. 1. 8)

제1조(시행일) 이 기준은 고시한 날로부터 시행한다.

부칙(1994.12. 8)

제1조(시행일) 이 기준은 고시한 날로부터 시행한다.

부칙(1996.12.18)

제1조(시행일) 이 기준은 고시한 날로부터 시행한다.

부칙(1998. 2.10)

제1조(시행일) 이 기준은 고시한 날로부터 시행한다.

부칙(1999. 8. 3)

제1조(시행일) 이 기준은 고시한 날로부터 시행한다.

부칙(2000. 4.26)

제1조(시행일) 이 기준은 고시한 날로부터 시행한다.

부칙(2005.11. 4)

제1조(시행일) 이 기준은 고시한 후 1월이 경과한 날부터 시행한다.

다만, 제4조 제2항 및 제8조의 개정규정은 고시후 6월이 경과한 날부터 시행한다.

제2조(방염성능검사에 관한 일반적 경과조치) 제1항에 불구하고 이 기준 시행일 이전에 방염성능검사를 신청한 물품에 대해서는 이기준 시행일로 부터 1개월까지  종전기준에 의하여 방염성능검사를 실시할 수 있다.

부칙(2008.12.12)

제1조(시행일) 이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

부칙(2012. 7. 6)

제1조(시행일) 이 고시는 2012년 8월 23일부터 시행한다.

부칙(2013. 7.10)

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(방염성능검사에 관한 일반적 경과조치) 이 기준 시행일 이전에 방염성능검사를 신청한 물품에 대해서는 이 기준 시행일로 부터 1개월까지 종전기준에 의하여 방염성능검사를 실시할 수 있다.

[별도1] 연소시험함

1. 얇은 포의 경우(단위 : ㎜)

2. 두꺼운 포, 합성수지판 및 합판 등의 경우(단위 : ㎜)

3. 카페트의 경우(단위 : ㎜)

4. 정  면(단위 : ㎜)

5. 측  면(단위 : ㎜)

[별도2] 시험체눌름틀 및 파레트판(단위 : ㎜)

[별도3] 전기불꽃 발생장치

1. 카페트 외의 경우(단위 : ㎜)                  2. 카페트의 경우(단위 : ㎜)

[별도4] 에어믹스버어너

1. 조립도(단위 : ㎜)                          2. 노  즐(단위 : ㎜)

3. 버어너본체(단위 : ㎜)                         4. 안정기(단위 : ㎜)

[별도5] 시험체받침틀

1. 얇은 포 및 두꺼운 포의 경우(단위 : ㎜)

상부(단위 : ㎜)                              하부(단위 : ㎜)

2. 합성수지판 및 합판 등의 경우(단위 : ㎜)

상부(단위 : ㎜)                              하부(단위 : ㎜)

3. 침구류의 경우(단위 : ㎜)

상 부(단위 : ㎜)                    하 부(단위 : ㎜)

[별도 6] 마이크로버어너(단위 : ㎜)

[별도 7] 멕켈버어너(단위 : ㎜)

[별도 8] 시험체받침코일(단위 : ㎜)

[별도 9] 담배법 연소시험장치

[별도 10] 버너법 시험장치

[별도 11] 시험체지지틀

상 부(단위 : ㎜)

하 부(단위 : ㎜)