방화문의 확인 방법

KS F 3109 방화문의 차연량 적용에 따라 KS 방화문의 설치에 따른 현장은 KS 방화문의 승인도 검토는 소방기술자에 해당하는 사항이 되었다. 검사성적서의 승인을 위한 검토는 어떻게 하여야 하는지, 또한 현장에 해당 제품이 입고되면 검사하는 방법에 대하여 간략히 기술하였다. 부족하거나 잘못된 부분이 있으면 연락을 주시면 수정을 하겠으며, 아래 내용 중 일부는 소방 설계도서 시방서 내용에 있어야 할 사항이기도 하다.

1. 방화문의 검사성적서 확인 순서

1) KS F 3109 방화문의 법적 적용 확인

건축 허가 및 동의 신청일이 2005.7.27 이후는 모든 현장이 적용된다.

2) 원본대조필 : 서류를 검토하는 담당이 반드시 원본을 요청하여 사본과 확인을 해야 하며, 모든 책임은 검사성적서 검토 및 확인자에게 있음을 알아야 한다. 여기서 서류를 검토하는 담당이 소방감리원인 경우 해당 감리원이 된다.

3) 검사성적서의 분량 : 전체성적서를 요청하여야 하며 전체 쪽수는 약 25페이지 정도이다.

4) 시험성적서의 내용 : 시험내용, 시험방법, 시험결과, 시험체의 사진, 시험체의 상세도 등으로 구성이 되어 있다.

2. 방화문의 검사성적서 검토 방법

1) 원본 확인 : 시험성적서의 원본은 일련번호로 페이지가 구성되어 있으며, 예를 들어 1/25 - 25/25로 되어 있으므로 반드시 동일한 제품의 검사 결과 성적서의 순서인지를 확인한다.

2) 시험 성적서에서 검토 사항

가. 합격일자 확인

검사일로부터 1년 이내가 유효하다.

나. 규격의 적정성 확인

검사성적서의 도면을 검토하여 현장에 적용되는 방화문이 시험체의 구성 및 재질과 동일하여야 하며, 도면 및 사진을 검토하여 비례 축소 규격인 경우에 적용될 수 있다.

다. 시험내용에서 시험체의 구성 및 재질에서 주요부품 개스킷란 확인

개스킷 설치 여부가 있으며, 재질 및 크기란을 확인하여 내용을 확인한다. 첨부 내용에는 실리콘으로 되어 있다.

라. 방화성 시험(내화 시험) 성능 확인

성적서의 내용은 시험방법과 시험 결과로 구성이 되어 있으며, 방화성 시험(내화 시험)은 차열성 시험과 비차열성 시험으로 구분되며, 방화문에 단열재가 들어간 경우 차열성 시험이 해당되며, 단열재가 없는 경우 비차열성 시험이 적용된다. 첨부내용에는 비차열성 시험을 적용하였다.

마. 차연 시험 성능 확인

성적서의 내용은 시험방법과 시험 결과로 구성되어 있으며, 방화문 전후 방향을 반대로 각각  25Pa 차압 시험에서 차연량이 0.9㎥/㎡ㆍmin 이내 여부를 확인한다.

바. 시험체의 도면 및 사진을 반드시 확인한다.

3) 이상에서 원본과 사본의 내용이 확인되면 확인자가 원본대조필 도장을 날인한다.

3. 제품 입고 검사 확인

1) 승인 검사성적서 사본을 준비한다.

2) 시험내용의 시험체의 구성 및 재질과 동일한지 확인한다

3) 도면과 사진을 확인하여 제품의 규격 또는 승인도의 비례 축소 규격에 해당하는지 치수 검사를 한다

4) 의심스러운 부분이 있으면 관련 시험소에 시편을 준비하여 시험을 의뢰하여 결과를 재검토한다.

4. 현 시점에서 판단의 요소

현재 방화문의 차연 시험결과는 어느 정도 안정된 상태를 보이며 다음과 같은 양상을 보이고 있다고 시험 담당자는 조언을 하였다. 가스켓을 넣지 않는 경우 0.9㎥/㎡ㆍmin±0.2 ㎥/㎡ㆍmin정도로 불량의 가능성이 높으므로 제조사에서 시험 의뢰가 거의 없으며, 가스켓 설치 차연성능검사 결과는 0.3㎥/㎡ㆍmin±0.2 ㎥/㎡ㆍmin 정도로 범위는 0.1 ～ 0.5㎥/㎡ㆍmin이며 0.3㎥/㎡ㆍmin에 대부분 편중됨을 참고하시기 바랍니다.

5. 참고

1) 자동방화셔터 및 방화문의 기준(건설교통부고시 제2005-232호, 2005.7.27)

2) KS F 3109-2004 문세트

6. 붙임

권순택 기술사의 방화문 성능시험 요약

시험양식 4매

2007.4.30 011-9030-8174 박재현

아래 내용은 권순택 기술사의 요약 내용입니다.

2

방화문의 성능시험

1. 개요

(1) 국내 방화문의 성능시험방법에 대하여 과거에는 화염전파방지 성능을 시험하는 내화시험 만을 주로 적용하여 왔으나, 2004년 8월 27일 KS F 3109의 개정과 2005년 7월 27일 건설교통부 고시(2005-232호)의 제정으로 차연성 시험이 필수항목으로 추가되어 방화문 성능시험이 새롭게 정립되게 되었다.

(2) 현행 국내기준의 방화문 성능시험방법은 KS F 2268-1에 따른 내화시험과 KS F 2846의 차연성시험 및 KS F 3109(문 세트)에 따른 비틀림강도, 연직 하중강도, 개폐력, 개폐반복성, 내충격성, 등의 시험을 하도록 규정하고 있다.

2. 방화문의 내화시험(KS F 2268-1)

(1) 시험방법

1) 시험체

① 크기：너비2m, 높이2.5m

② 설치：실제 사용되는 벽구조에 맞게 설치하며, 벽체의 이면에 평행하게 설치한 문틀에 장착한다.

2) 시험절차

① 가열조건：노 내의 평균온도가 다음 관계식을 따르도록 조절되어야 한다.

[eqn: T = 345 log10(8t +1) +20]

여기서, [eqn: T]：가열로 내 평균온도[℃]

[eqn: t]：시간[분]

② 가열방법：위의 가열온도로 시험체의 한쪽면을 가열한다.

③ 노 내의 압력조정：시험체 하단면으로부터 높이 500mm 위치에서 압력이 0[Pa], 시험체 상단면에서 압력이 20[Pa] 이하가 되도록 조정한다.

④ 이면온도측정

㉮ 평균상승온도：5개이상의 고정열전대를 방화문에 설치하며, 1개는 문중앙점, 기타는 4분할면의 각 중앙점에 설치하여 이면온도를 측정한다.

㉯ 최고상승온도：5개의 고정열전대, 이동열전대 및 문틀에 설치한 열전대를 통하여 이면의 고온이 예상되는 위치에서 측정한다.

(2) 성능기준

1) 차열성

시험 중 이면온도가 시험시작시의 온도보다 다음 온도 이상으로 상승하지 않아야 한다.

① 평균상승온도：140 K

② 최고상승온도：180 K

2) 차염성

① 면패드시험：시험 중 시험체 이면에 설치된 면패드가 착화되지 않을 것

② 균열게이지시험

㉮ 6mm 균열게이지가 시험체를 관통하여 150mm 이상 수평이동되지 않을 것

㉯ 25mm 균열게이지가 시험체를 관통하지 않을 것

③ 화염전파시험：이면에 10초 이상 지속되는 화염 발생이 없을 것

(3) 방화문의 적용

1) 차열성 방화문

위 성능기준의 차열성과 차염성을 모두 적용한다.

2) 비차열성 방화문

위 성능기준의 차염성 중 면패드시험을 제외한 균열게이지시험과 화염전파시험 만을 적용한다.

3. 방화문의 차연시험(KS F 2846)

(1) 시험방법

1) 시험체

① 크기：너비2m, 높이2.5m

② 작동시험：방화문을 시험체 틀에 설치하고 시험쳄버에 결합한 후 문짝의 작동부재를 10번 개폐하여 정상작동 유무를 확인한다.

2) 시험절차

① 시험장치의 공기누설 측정：시험장치 개구부의 모든 틈새를 폐쇄하고 시험압력을 가하여 100Pa에서 공기누설량이 1m²/h를 초과하지않아야 한다.

② 방화문의 공기누설량 측정

㉮ 시험체 양면에 5-10-25-50-70-100Pa의 차압에서 공기누설량을 측정

㉯ 다시 5Pa의 차압과 100Pa의 차압에서 공기누설량을 측정

㉰ 위의 방식으로 각각 2회씩 측정하고 그 평균값을 산출하여 기록한다.

(2) 성능기준

차압 25Pa 상태에서 공기누설량이 0.9[m³/minㆍm²]를 초과하지 않을 것

4. KS F 3109(문 세트)에 따른 방화문의 성능시험

(1) 비틀림강도 시험

1) 시험방법

① 시험체를 시험체 설치틀에 고정하고, 문을 약 90도 각도로 열고, 문 손잡이 앞쪽 상단 50mm 위치를 부동점으로 고정한다.

② 재하 하중을 문 손잡이 앞쪽 하단 50mm 위치에 설치한다.

③ 시험하중의 1/5의 예비하중을 1분이상 재하한다.

④ 예비하중을 제거하고, 약 3분 경과 후에 변위측정장치의 영점을 조정한다.

⑤ 시험하중의 재하 상태에서 약 5분 경과 후에 면 외 변위를 0.1mm 단위로 측정한다.

⑥ 재하하중을 제거하고, 약 3분 경과 후, 면 외 잔류 변위를 0.1mm 단위로 측정한다.

⑦ 시험 종료 후 문의 개폐 이상 유무를 확인한다.

2) 성능기준

문의 개폐에 이상이 없고 사용상 지장이 없을 것

(2) 연직하중강도 시험

1) 시험방법

① 시험체를 시험체 설치틀에 고정하고, 문을 약 90도 각도로 열고, 문 위쪽 끝단으로 부터 50mm 위치를 부동점으로 고정한다.

② 문 아래쪽 끝단으로 부터 50mm 위치에 문의 연직방향 움직임을 측정할 수 있도록 변위장치를 측정한다.

③ 시험하중의 1/5의 예비하중을 1분이상 재하한다.

④ 예비하중을 제거하고, 약 3분 경과 후에 변위측정장치의 영점을 조정한다.

⑤ 시험하중의 재하 상태에서 약 5분 경과 후에 면 외 변위를 측정한다.

⑥ 재하하중을 제거하고, 약 3분 경과 후 면 외 잔류 변위를 측정한다.

⑦ 시험 종료 후 문의 개폐 이상 유무를 확인한다.

2) 성능기준

잔류 변위가 3mm이하에서 문의 개폐에 이상이 없고 사용상 지장이 없을 것

(3) 개폐력 시험

1) 시험방법

① 시험체를 시험체 설치틀에 고정하고, 문의 작동여부를 확인한다.

② 문에 하중을 주는 작용점은 손잡이로 하고 그 위치에 로프를 고정한다.

③ 닫힌 위치에 있는 문에 추를 재하하여 문의 200mm 이동 확인을 하고, 200mm 열어서 둔 상태에서 추를 재하하여 문이 닫히는 위치까지 이동하는 것을 확인한다.

④ 추의 무게를 1N 씩 증가시키면서 문이 열리는 최소의 힘 및 문이 닫히는 최소의 힘을 측정하여 그 하중에서 5회 반복 실시하고, 5회 모두 열리고 닫히는 상태를 확인한다.

2) 성능기준

문이 원활하게 작동할 것

(4) 개폐반복성 시험

1) 시험방법

① 시험체를 시험체 설치틀에 고정하고, 문의 작동여부를 확인한다.

② 본 시험전에 먼저 위의 개폐력시험 방법에 따른 문의 개폐력을 측정한다.

③ 문을 5회 개폐 후, 닫는 위치에서 변위 측정점의 윈위값을 측정하며, 변위 측정점은 문끝 아래ㆍ위의 각 끝에서 50mm 위치로 한다.

④ 문의 열림각도：80±5°

⑤ 문의 개폐속도：1분동안 최대 15회

⑥ 시험 중 면 내 변위를 닫는 위치에서 0.1mm 단위로 측정한다.

⑦ 시험 종료 후 문의 개폐 이상 유무를 확인한다.

2) 성능기준

문의 개폐에 이상이 없고 사용상 지장이 없을 것

(5) 내충격성 시험

1) 시험방법

① 시험체를 시험체 설치틀에 고정하고, 문의 작동여부를 확인한다.

② 시험체 충격용 모래주머니는 지름 약 350mm의 가죽주머니로서 그 안에 건조된 모래를 채우고, 총질량은 30±1[㎏]으로 한다.

③ 모래주머니를 로프의 각도가 65° 이하에서 낙하높이가 50cm가 될 때까지 로프가 휘지 않도록 하여 시험체 문의 중앙에 1회 가격한다.

④ 충격시험 종료 후 유해한 변형이 없고 개폐에 지장이 없는지 확인한다

2) 성능기준

1회의 충격으로 해로운 변형이 없

고, 개폐에 지장이 없을 것. 다만 유리의 파손은 지장이 없는 것으로 한다.

붙임 4매