SECTION 3008 피난용 승강기

3008.1 일반사항.

승강기가 화재 시 피난용으로 사용하도록 되어 있는 경우, 모든 일반용승강기는 Sections 3008.1부터 3008.11까지의 규정을 따라야한다. 다른 승강기들이 거주자의 자체 피난용으로 사용되는 경우에도 마찬가지로 이 규정을 따라야 한다.

3008.1.1 추가적인 피난 계단

Section 403.5.2에 따라 추가적인 피난수단이 필요한 경우, Section 3008.1에 따라 피난용 승강기가 설치된 건물에는 추가적인 피난계단을 설치하도록 요구하지 말아야 한다.

3008.1.2. 화재안전 및 피난계획

건물에는 Section 404 of the International Fire Code의 적용가능한 요구조건에 따라 승인된 화재안전 및 피난계획을 갖추어야 한다. 화재안전 및 피난계획에는 승강기를 이용하는 사람들을 위한 지정 절차가 있어야 한다.

3008.2 Phase I 비상호출운전.

ASME A17.1/CSA B44의 규정에 맞는 각 피난용 승강기용 개별 three-position, key-operated  “화재 호출” 스위치가 지정된 높이에 있어야 한다.

3008.2.1. 운영.

거주자 피난용 승강기는 ASME A17.1/CSA B44의 요구조건 및 건물의 화재안전 피난 계획에 따라 Phase I 비상호출운전 이전에 평상시 운전모드로 거주자 자체피난용으로만 사용되어야한다.

3008.2.2. 작동.

거주자 피난용 승강기는 다음의 것들 중 하나에 따라 작동되어야한다.:

1. 3008.3에 부합하는 자동식 스프링클러 작동;

2. 다른 코드의 규정에 따른 연기감지기;

3. 승인받은 수동 제어.

3008.3 자동식 스프링클러 시스템.

Section 903.3.1.1.1에 의해 허용되거나 Section 3008.3.1.에 의해 금지된 경우를 제외하고는 건물 전체적으로 Section 903.3.1.1에 따라 승인받고 전기적으로 감시되는 자동식 스프링클러를 설치하여야 한다.

3008.3.1. 금지 구역.

자동식 스프링클러는 거주자 피난용 승강기의 승강기기계실과 기계설치 공간에 설치하지 말아야 한다.

3008.3.2. 스프링클러 시스템 감시.

스프링클러 시스템에는 스프링클러 제어밸브 감시 스위치와 매 층마다 화재경보반에서 감지되는 유수검지장치를 설치하여야 한다.

3008.4 침수 방지.

피난용 승강기 승강장 밖의 스프링클러가 작동할 때 승강로 구획으로 물이 들어가지 않도록 하는 승인된 수단이 있어야 한다.

3008.5 Shunt trip.

Section 3006.5에 따른 Means for elevator shutdown은 거주자 피난용 승강기 시스템에 설치되지 말아야 한다.

* Section 3006.5 Shunt trip.

승강기 제어장치가 있는 승강기 기계실이나 승강로에 자동식 스프링클러가 설치되어 있는 경우에는 물이 뿌려지기 전에 해당 승강기로 공급되는 주된 전원회로를 자동으로 차단할 수 있도록 NFPA 72, Section 21.4에 따른 장치가 설치되어야 한다. 이 장치는 자체 리셋기능이 없어야 한다. 승강로나 기계실 밖의 스프링클러 작동 시에는 주전원을 자동차단하지 말아야 한다.

3008.6 승강로 방호

거주자 피난용 승강기의 승강로는 Section 713에 부합하는 샤프트 구조 안에 있어야 한다..

3008.6.1. 승강로 구획의 구조적 안정성

거주자 피난용 승강기의 승강로는 Sections 403.2.3.1부터 403.2.3.4까지의 규정에 부합하여야 한다.

3008.7 거주자 피난용 승강장.

거주자 피난용 승강기는 Sections 3008.7.1.부터 3008.7.7까지의 규정에 따라 승강장으로 열려야 한다.

3008.7.1. Access.

거주자 피난용 승강기의 승강장은 내부 피난계단이나 경사로에 직접 연결되어야 한다.

3008.7.2. 승강장 구획.

거주자 피난용 승강기의 승강장은 승강장 츨입구가 Section 3008.7.3.의 규정에 부합하는 경우를 제외하고는 1 시간 이상의 내화성능을 갖는 제연경계로 구획되어야 한다.

예외: 피난층에는 구획된 거주자 피난용 승강기의 승강장이 필요하지 않다.

3008.7.3. 승강장 출입구.

승강로로 들어가는 문 이외에 거주자 피난용 승강장으로 들어가는 모든 출입구는 Section 716.5의 규정에 따라 3/4 시간 내화성능을 갖춰야 한다. 방화문은 Section 716.5.3.1의 제연 및 기류 제어장치 요구조건에 부합하고, bottom seal로 막지 않은 상태에서 UL 1784 test에 합격한 것이어야 한다.

3008.7.3.1 Vision panel. 투시창

승강장 출입구를 방호하는 모든 방화문에 vision panel이 설치되어야한다. Vision panel은  방화등급의 유리로 구성되어야 하고 거주자 피난용 승강장을 잘 볼 수 있는 부위에 설치되어야한다.

3008.7.3.2 Door closing.

승강장 출입구를 방호하는 모든 방화문은 건물의 비상경보시스템으로부터 받는 모든 신호와 연동하여  자동적으로 닫혀야 한다.

3008.7.4. 승강장 크기.

각 피난용 승강기 승강장은 최소한 다음의 크기를 갖춰야 한다:

1. 승강장 바닥 면적은 1인당 0.28 m2로서 그 승강장을 사용하는 층의 수용인원의 1/4 이상을 수용할 수 있어야한다.

2. 승강장 바닥 면적은 또한 그 승강장을 사용하는 층의 수용인원 매 50인마다 휠체어 하나씩의 수용공간(760 mm X 1220 mm)을 갖춰야 한다.

예외 : 여러 승강기 뱅크를 이용하는 승강장의 크기는 개별 승강장 기준으로 승인된 최소면적을 갖추되 건물의 화재안전 및 피난계획과 부합하여야 한다.

3008.7.5. Signage. 표지

승강기가 자체피난용으로 적합함을 알리는 승인된 표지를 각 피난용승강기의 call station에 인접한 모든 층에 붙여야 한다.

3008.7.6 Lobby status indicator.

각 피난용 승강기의 승강장에는 다음의 모든 정보를 표시하도록 구성된 상태표시장치가 있어야 한다.

1. 승강기가 평상모드로 운전 중이고 건물에 화재경보가 발령되었을 때 녹색 발광등으로 “피난용으로 승강기 사용 가능” 메시지 표시.

2. 승강기가 ASME A17.1/CSA B44의 요구조건에 따라 Phase I 비상호출운전 상태일 때 붉은 발광등으로 “승강기 사용불가, 계단을 이용하세요” 메시지 표시

3. 승강기가 평상시 운전 중일 때 아무런 표시 없음

3008.7.7. 양방향 통신 시스템.

각 피난용 승강기 승강장에는 소방지휘소 혹은 소방대가 승인한 다른 장소와 통신을 할 수 있도록 양방향 통신 시스템을 설치하여야한다.

3008.7.7.1 설계 및 설치.

양방향 통신 시스템은 시각신호와 청각신호를 갖춰야하고 ICC A117.1의 요구조건에 따라 설계 및 설치하여야한다..

3008.7.7.2 Instructions. 사용법

양방향 통신 시스템의 사용법과 통신기의 위치표시는 각 통신기 인근에 고정 부착하여야한다. 표지는 ICC A117.1의 시각적 문자표기 요구조건에 따라야 한다.

3008.8 승강기 시스템 감시

피난용 승강기는 소방지휘소 또는 소방대가 승인한 중앙통제소에서 지속적으로 감시되어야 하고, 다음의 모든 정보를 나타내어야 한다:

1. 각 승강기 카의 층 위치.

2. 각 승강기 카의 운행 방향.

3. 각 승강기 카의 인원 탑승 상태.

4. 각 승강기 장치, 승강기 제어부 냉각장치, 승강기 기계실 환기 및 냉각장치에 공급되는 상용전원의 상태

5. 각 승강기 장치, 승강기 제어부 냉각장치, 승강기 기계실 환기 및 냉각장치에 공급되는 예비전원 혹은 비상전원의 상태

6. 모든 승강장, 승강기 기계실 또는 기계설치 공간, 승강로에 있는 화재경보 발령장치의 작동

3008.8.1 Elevator recall. 승강기 호출

소방지휘소나 소방대가 승인한 대체 장소에는 ASME A17.1/CSA B44에 따라 수동으로 Phase I 비상호출을 작동시키는 장치가 있어야 한다.

3008.9 전력.

각 피난용 승강기의 다음 설비들에는 상용전력과 Type 60/Class 2/Level 1 의 예비전력을 공급하여야 한다.

1. 승강기 설비.

2. 승강기 기계실 환기 및 냉각 설비

3. 승강기 제어장치 냉각 설비

3008.9.1 전선의 보호

승강로와 기계실 밖에 위치하고 피난용 승강기에 상용 및 비상전력, 화재 신호, 카와의 통신기능, 조명, 공조, 난방, 환기, 자탐 기능을 공급하는 전선이나 케이블은 두 시간 이상의 내화구조로 보호하거나 두 시간 이상의 내화성능을 갖는 circuit integrity cable 이어야 한다.

예외: 신호제어용 전선이나 케이블이 Phase II 비상 내부 운전용이 아니라면 보호조처를 할 필요가 없다.

3008.10 비상 육성/경보 통신 시스템

건물에는 비상 육성/경보 통신 시스템이 있어야 한다. 비상 육성/경보 통신 시스템은 소방대가 접근할 수 있어야한다. 시스템은 Section 907.5.2.2의 규정에 따라야 한다.

3008.10.1 통보장치

각 하나 이상의 시각 및 청각 통보장치가 각 피난용 승강장에 설치되어야 한다.