소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시[별지 제2호서식]

소방시설 작동기능점검표

□ 점검대상 :           (소재지)

□ 소방시설 등 점검결과

구분	해 당 설 비			점검결과		구분	해 당 설 비		점검결과
소화설비	□소화기구		□소화기			피난설비	□피난기구	□피난사다리
			□자동소화장치					□완강기
			□간이소화용구					□구조대
	□옥내소화전설비							□다수인피난장비
	□옥외소화전설비							□승강식피난기
	□스프링클러설비							□하향식내림식사다리
	□간이스프링클러설비							□미끄럼대
	□물분무소화설비							□피난로프
	□포소화설비							□공기안전메트
	□이산화탄소소화설비							□간이완강기
	□할로겐화합물소화설비							□기타 :
	□분말소화설비						□인명구조 기 구	□방열복
	□청정약제소화설비							□공기호흡기
	□미분무소화설비							□인공소생기
	□화재조기진압용스프링클러설비						□유도등	□피난구유도등
	□강화액소화설비							□통로유도등
	□기타 :							□계단통로유도등
경보설비	□자동화재탐지설비및시각경보기							□객석유도등
	□통합감시시설						□유도표지
	□자동화재속보설비						□비상조명등
	□누전경보기						□휴대용비상조명등
	□비상 경보 설비	□비상벨설비					□기타 :
		□자동식싸이렌				소화용수 설 비	□상수도소화용수설비
		□단독경보형감지기					□기타 :
		□기타 :				소화활동 설 비	□제연설비
	□비상방송설비						□연결송수관설비
	□가스누설경보기						□연결살수설비
	□기타						□연소방지설비
기 타	□방염물품						□무선통신보조설비
□소방관련사항							□비상콘센트설비
비 고	※자동소화장치는 주방용․케비넷형․소공간 자동소화장치 및 자동확산소화장치를 말한다.

□ 다중이용업 소방시설 등
소방시설	구 분	□소화설비	□경보설비		□피난설비	□소화용수설비	□소화활동설비
	점검결과
방화시설	구 분	□방화문		□비상구(비상탈출구)
	점검결과
기타시설	구 분	□영상음향차단장치		□누전차단기		□피난유도선	□피난안내도	□방염물품
	점검결과
비 고	※ 방염처리여부 :

점검기간 :     년    월    일부터     년    월    일 까지

점검자    주 인 력  소방시설관리사           (서명 또는 날인)

보조인력            기사           (서명 또는 날인)

기사           (서명 또는 날인)

기사           (서명 또는 날인)

※소방시설, 다중이용업란의 □란에는 해당 시설에 V를 한다. 점검결과란은 양호○. 불량X. 해당없는 항목은 /표시를 한다.

※점검자는 자필로 서명한다.

210mm×297mm 일반용지 60g/㎡(재활용품)

- 목     차 -

1) 소방대상물의 개요표

2) 소화기구(소화기․자동소화장치, 간이소화용구)

3) 옥내․외 소화전설비

4) 스프링클러설비(간이스프링클러설비포함), 물분무소화설비(미분무소화설비포함)

5) 포소화설비

6) 이산화탄소․할로겐화합물․청정소화약제․분말소화설비

7) 자동화재탐지설비․자동화재속보설비․시각경보기

8) 통합감시시설

9) 누전경보기

10) 가스누설경보기

11) 비상경보설비․비상벨․자동식싸이렌․단독경보형감지기

12) 비상방송설비

13) 피난기구․인명구조기구

14) 유도등․유도표지․비상조명등

15) 휴대용비상조명등

16) 소화용수설비

17) 제연설비

18) 특별피난계단의 계단실 및 부속실의 제연설비

19) 연결송수관․연결살수설비․연소방지설비

20) 무선통신보조설비․비상콘센트설비

21) 다중이용업의 소방시설 등

22) 기타설비

1. 소방대상물의 개요표

가. 건축물의 개요

건 축 물 의 개 요
건물명							위치
식 조 지붕, 지상 층, 지하 층, 연면적 : ㎡ 개동
건축물의 구 분			1 내화건축물 2 준내화건축물 3 그밖의 건축물			주요구조부 의 구분				1 내화구조 2 내화구조이외의 구조
주된용도						그밖의 사항
층별	바닥면적(㎡)			용도또는실명	구 조 (내화구조/기타)				내장마무리			비 고
									천 정		벽

※ 건축물의 구분, 주요구조부의 구분에 대하여는 해당번호에 ○표를 한다.

※ 비고란은 신축,증축,개축 등의 내용을 기재한다.

※ 자체점검결과를 2년간 보관하여야 한다.

1.소방시설점검결과보고서(소방서장에게 보고하는 경우에 한함)

2.소방시설자체점검표

210mm×297mm 일반용지 60g/㎡(재활용품)

소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시[별지 제2-1호서식]

2. 소 화 기 구

(양호○, 요정비△, 불량×)

구분			점검항목		점검내용					점검결과					비 고
										결과	불량내용		조치내용
소화기구		소화기		설치장소	○통행 또는 피난에의 장애여부 ○소화약제는 동결․변질 등의 우려가 없고 사용하기 쉬운 위치에 설치여부 ○다중이용업소의 구획된 실 마다 설치여부
				설치거리	○보행거리가 규정치 이하인가 여부										○소형: 20m ○대형: 30m
				적 응 성	○설치장소에 적응하는 소화기 인가의 여부
				위치표지	○설치 위치표지 부착 여부										○바닥에서 1.5m이하
				본체용기	○변형․손상․현저한 부식 등의 여부
				누름쇠, 레바등의 조작장치	○변형․손상 등이 없고 정확한 장치 여부
				캡	○변형․손상 등이 없고 정확한 결합 여부
				호 스․ 혼․노즐	○본체 용기와의 정확한 결합 여부 ○이산화탄소소화기는 혼 손잡이의 탈락 여부
				지시압력계	○지시압력치의 적정 여부										축압식소화기 (녹색범위)
				소화약제	○분말소화약제와 고체화된 것이 있는가의 여부
				안전핀	○봉인의 탈락 여부
		자 동 소화장치		소화약제	○지시압력치의 적정 여부
				수신부	○설치장소 및 음향장치의 음량의 적정여부
				감지부	○가스누설시험시의 작동여부 및 연료특성의 적절한 설치위치여부
				방출구	○소화약제 방출장애 여부
				차단밸브	○가스차단밸브의 견고성 및 정상 개폐여부
보유현황	설치장소 (층별)					종류 및 규격	보유 수량	합격 수량	불량 수량	설치장소 (층별)		종류 및 규격		보유 수량	합격 수량	불량 수량

210mm×297mm〔백상지 80g/㎡〕

소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시[별지 제2-2호서식]

3. 옥내ㆍ외소화전설비

(양호○, 요정비△, 불량×)

구분	점검항목			점 검 내 용	점검결과			종별, 제원, 규격 등
					결과	불량내용	조치내용
수원	물의상태			○현저한 부패, 부유물, 침전물 등의 여부				(수원) ○종류: ○수량: (㎥)
	급수장치			○변형․손상, 현저한 부식 등의 여부 ○기능의 정상 여부
	수위계			○정상적인 작동여부
	저수위 경보장치			○정상적인 작동여부
	밸 브 류			○개폐조작이 쉬운지의 여부
전동기제어장치	개폐기 및 스위치류			○단자가 고정되어 있고 기능의 정상 여부				(전동기제어장치) ○전압계: V ○전류계: A ○자동․수동 ○절환상태: 양호,불량
	퓨우즈류			○적정한 종류 및 용량을 사용 하는가의 여부
	계 전 기			○기능의 정상 여부
	표 시 등			○정상적인 점등 여부
	절환장치			○자동․수동 절환장치의 정상 여부 (평상시 자동 상태)
	결선접속			○단선․단자의 풀림․탈락․손 상 등의 유무
기동장치	기동조작부			○직접조작부 및 원격조작부 기능의 정상 여부				○설정압력: ○주펌프 기동: Mpa 정지: Mpa ○충압펌프 기동: Mpa 정지: Mpa
	기동용 수압개폐 장치			○압력스위치의 단자가 고정되어 있으며 작동압력치가 적정한지의 여부 ○압력탱크의 공기 확인 및 물배수후 공기 교환
가압송수장치	펌프방식	전동기	회전축	○원활한 회전 여부				○전동기출력: HP ㎾
			베어링부	○윤활유의 변질 등이 없고 필요량 충전여부
			축부속	○풀려 있거나 기능의 정상 여부
			본체	○기능의 정상 여부

210mm×297mm〔백상지 80g/㎡〕

(양호○, 요정비△, 불량×)

구분	점검항목				점 검 내 용				점검결과				종별, 제원, 규격 등
									결과	불량내용		조치내용
가압송수장치	펌프방식	내연기관		연료	○연료탱크 정상(20분 이상) 및 누유 여부
				축전지	○정상전압․전류 여부
				본체	○윤활유 적정 여부
		펌프		회전축	○원활한 회전 여부								○주펌프 -양정: m -토출량: ℓ/min ○전동기 -종류: -용량: HP
				베어링부	○윤활유의 오염, 변질 등이 없고 필요량 충전 여부
				그랜드부	○현저한 누수의 유무
				연성계 및 압력계	○정상 작동여부
				성능	○정상여부 (성능시험을 통해서)
	고가수조방식				○압력의 정상여부
	압력수조방식				○압력저하 방지 장치의 정상작동 여부
물올림장치	밸 브 류				○개폐조작이 쉬운지의 여부								○수량: ℓ
	자동급수장치				○변형․손상, 현저한 부패 등의 여부 ○수량이 감수(⅔)시 자동급수 여부
	저수위 경보장치				○변형․손상, 현저한 부식 등의 여부 ○수량이 감수(½)시 저수위경보 작동여부
비고	※펌프성능시험결과표
			구 분			체절운전	정격운전 (100%)	정격유량의 150%운전			적 정 여 부
			토출량 (ℓ/min)			0					1.체절운전시 토출압은 정격토출압의 140%이하 ( ) 2.정격운전시 토출량과 토출압이 규정치 이상 ( ) (펌프 명판 및 설계치 참조) 3.정격토출량 150%에서 토출압이 정격토출압의 65%이상 ( )
			토출압 (Mpa)
	※릴리프밸브 작동 압력 : Mpa

2면

(양호○, 요정비△, 불량×)

구분	점검항목	점 검 내 용		점검결과				종별, 제원, 규격 등
				결과	불량내용	조치내용
배관	밸 브 류	○개폐조작이 쉬운지의 여부						○주관경: mm ○가지관경: mm
	배 관	○새거나 변형․손상의 여부 ○보온조치 여부
	여과장치	○여과망의 변형․이물질의 축적 등의 유무
	순환배관	○변형․손상․기능(체절압력에서 작동) 정상 여부
소화전함등	호스및 노즐, 개폐밸브	○손상, 현저한 부식 등이 없고 결합이 쉬운지의 여부						○기동방식 -수동기동방식 -자동기동방식 ○방수압력: 층 Mpa 양호,불량 ○방수량: 층 ℓ/min 양호, 불량
	위치표시등	○손상․탈락․깨진 전구 등이 없는지 의 여부
	펌프기동 표시등	○손상․탈락․깨진 전구 등이 없는지 의 여부 ○송수펌프 기동시 점등 여부
	기동스위치 (수동기동방식)	○손상․탈락 등이 없는지의 여부
	“조작방법” 표지	○“조작방법”표지 부착 여부
	감압밸브	○손상․변형 및 밸브누수 여부
송수구		○패킹의 노화 및 호스결합 여부 ○소방차진입로 확보 및 장애물 여부
※주 요 기 능 점 검 사 항		○ 펌프성능시험배관을 이용한 펌프 성능시험 ○ 최상층의 소화전을 이용한 방수시 험, 방수상태 확인 ○ 최상층의 소화전 개방시 송수펌프 자동기동 및 기동표시등 점등 확인 ○ 제어반(자탐용수신반)의 펌프기동스위 치가 자동상태인지 확인 ○ 주배관 개폐밸브 개방 확인 ○ 비상전원의 절환 확인
전원	비상전원	비상전원으로의 절환 여부						자가발전설비 축전지설비
설치개수	층별(동별)		설치수량	층별(동별)			설치수량
비고

3면

소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시[별지 제2-3호서식]

4.스프링클러소화설비(간이스프링클러소화설비)ㆍ물(미)분무소화설비

(양호○, 요정비△, 불량×)

구분	점검항목			점 검 내 용	점검결과			종별, 제원, 규격 등
					결과	불량내용	조치내용
수원	물의상태			○현저한 부패, 부유물, 침전물 등의 여부				(수원) ○종류: ○수량: (㎥)
	급수장치			○변형․손상, 현저한 부식 등의 여부 ○기능의 정상 여부
	수위계			○정상적인 작동여부
	저수위 경보장치			○정상적인 작동여부
	밸 브 류			○개폐조작이 쉬운지의 여부
전동기제어장치	개폐기 및 스위치류			○단자가 고정되어 있고 기능의 정상 여부				(전동기제어장치) ○전압계: V ○전류계: A ○자동․수동 ○절환상태: 양호, 불량
	퓨우즈류			○적정한 종류 및 용량을 사용 하는가의 여부
	계 전 기			○기능의 정상 여부
	표 시 등			○정상적인 점등 여부
	절환장치			○자동․수동 절환장치의 정상 여부 (평상시 자동 상태)
	결선접속			○단선․단자의 풀림․탈락․손 상 등의 유무
기동장치	기동조작부			○직접조작부 및 원격조작부 기능의 정상 여부				○설정압력: ○주펌프 기동: Mpa 정지: Mpa ○충압펌프 기동: Mpa 정지: Mpa
	기동용 수압개폐 장치			○압력스위치의 단자가 고정되어 있으며 작동 압력치가 적정한지의 여부 ○압력탱크의 공기 확인 및 물배수후 공기 교환
가압송수장치	펌프방식	전동기	회전축	○원활한 회전 여부				○전동기출력: HP ㎾
			베어링부	○윤활유의 변질 등이 없고 필요량 충전여부
			축부속	○풀려 있거나 기능의 정상 여부
			본체	○기능의 정상 여부

210mm×297mm〔백상지 80g/㎡〕

(양호○, 요정비△, 불량×)

구분	점검항목				점 검 내 용						점검결과				종별, 제원, 규격 등
											결과		불량내용	조치내용
가압송수장 치	펌프방 식	내연기 관		연료	○연료탱크 정상(20분이상) 및 누수 여부
				축전지	○정상전압․전류 여부
				본체	○윤활유 적정 여부
		펌프		회전축	○원활한 회전 여부										○주펌프 -양정: m -토출량: ℓ/min ○전동기 -종류: -용량: HP
				베어링부	○윤활유의 오염, 변질 등이 없고 필요량 충전 여부
				그랜드부	○현저한 누수의 유무
				연성계 및 압력계	○정상 작동여부
				성능	○정상여부 (성능시험을 통해서)
	고가수조방식				○압력의 정상여부
	압력수조방식				○압력저하 방지 장치의 정상작동 여부
	상수도직결형				○정상 작동여부(압력, 급수차단밸브)
	케비닛형				○정상 작동여부(압력, 급수차단밸브)
물올림장 치	밸 브 류				○개폐조작이 쉬운지의 여부										○수량: ℓ
	자동급수장치				○변형․손상, 현저한 부패 등의 여부 ○수량이 감수(⅔)시 자동급수 여부
	저수위 경보장치				○변형․손상, 현저한 부식 등의 여부 ○수량이 감수(½)시 저수위경보 작동여부
비고	※펌프성능시험결과표
			구 분			체절운전		정격운전 (100%)		정격유량의 150%운전		적 정 여 부
			토출량 (ℓ/min)									1.체절운전시 토출압은 정격토출압의 140%이하 ( ) 2.정격운전시 토출량과 토출압이 규정치 이상 ( ) (펌프 명판 및 설계치 참조) 3.정격토출량 150%에서 토출압이 정격토출압의 65%이상 ( )
			토출압 (Mpa)
	※릴리프밸브 작동 압력 : Mpa

2면

(양호○, 요정비△, 불량×)

구분	점검항목	점 검 내 용	점검결과			종별, 제원, 규격 등
			결과	불량내용	조치내용
배관	밸브류	○개폐조작이 쉬운지의 여부				○주관경: mm ○가지관경: mm
	여과장치	○여과망의 변형․이물질의 축적 등의 유무
	순환배관	○변형․손상․기능(체절압력에서 작동)정상 여부
송수구		○패킹의 노화 및 결합 여부 ○소방차진입로 확보 여부
일제개방밸브 (전자밸브포함)		○일제개방 밸브 기능의 정상 여 부
스프링클러헤드	외 형	○새거나 변형․손상 등이 있는지 의 여부
	감열 및 살수분포 장애	○헤드 감열 및 살수 분포의 방해 물 설치 유무				○폐쇄형헤드표시 온도; ℃
	미경계부분	○칸막이 설치 등으로 인한 헤드 의 미설치 부분의 유무
시험밸브	시험밸브	(시험밸브개방시) -방수압․방수량 확인 -해당 방호구역의 음향경보 확인 -유수검지장치의 압력스위치작동 및 수신반의 화재표시등 점등확인 -기동용 수압개폐장치의 작동과 가압 송수장치의 기동확인				○시험실시층: 층
전원	비상전원	○상용전원 차단시 정상가동 유무 ○연료 20분 이상 확보 여부				자가발전설비 축전지설비
비고	※유수검지장치 작동 여부는 유수검지장치 점검내용 참조

3면

(양호○, 요정비△, 불량×)

구분	점검항목	점 검 내 용	점검결과			종별, 제원, 규격 등
			결과	불량내용	조치내용
유수검지장치	밸브본체	○습식작동식스프링클러 설비 작동상태 점검사항 ① 유수검지장치의 배수밸브를 개방 ② 말단시험밸브를 개방 ③ 유수검지장치 작동여부 및 경보발령 여부				○직경: ○설치개수:
		○준비작동식스프링클러 설비 작동상태 점검사항 ※준비작동밸브의 2차측 주밸브를 잠그고 실시할 것 ① 수신반에서 솔레노이드밸브를 개방 한다. ② 준비작동밸브의 긴급해제밸브(수동 기동밸브)를 작동한다. ③ 슈퍼비조리패널의 기동스위치를 ON 한다. ④ A․B회로가 다른 두 개의 감지기를 동시에 작동한다. 중 택하여 실시하고 작동상태 기재				○직경: ○설치개수:
		○일제살수식스프링클러 설비 작동상태 점검방법 ※일제개방밸브의 2차측 주밸브를 잠그고 실시할 것 ① 수동기동함의 누름버튼을 눌러서 동작 ② 수신반에서 해당감지회로를 복수로 동작 ③ 일제개방밸브로부터 배관을 연장시켜 설치된 수동개방밸브를 개방하여 동작 중 택하여 실시하고 작동상태 기재				○직경: ○설치개수:
비고

4면

(양호○, 요정비△, 불량×)

구분	점검항목	점 검 내 용	점검결과			종별, 제원, 규격 등
			결과	불량내용	조치내용
유수검지장치	밸브본체	○건식스프링클러설비의 작동상태 점검 사항 ※ 건식밸브의 2차측 주밸브를 잠그고 실시 ① 시험밸브를 개방한다. ② 시험밸브의 개방으로 압력스위치의 동작 및 경보장치의 작동 확인 ※ 작동상태 점검 후 시설을 반드시 복원 조치할 것				○직경: ○설치개수:
	리타팅 챔버	○자동배수장치 등에 의한 배수가 유효하게 이루어지는가의 여부 (습식 스프링클러설비만 해당)
	압력 스위치	○단자의 조임 여부 확인 및 정상 작동 여부
	음향경보 장치 및 표시장치	기능 정상 여부
비고	슈퍼비조리패널 ①상용전원 정상 여부 ②밸브개방시 밸브개방램프 점등 여부 ③기동스위치 작동시 준비작동식 밸브 개방 여부

5면

소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시[별지 제2-4호서식]

5. 포 소화설비

(양호○, 요정비△, 불량×)

구분			점검항목		점 검 내 용	점검결과			종별, 제원, 규격 등
						결과	불량내용	조치내용
포소화설비		포소화약제저장탱크	소화 약제		○포원액은 규정대로 확보 여부 ○변질․현저한 오염 등의 유무				(포소화약제 저장탱크) ○약제량: ℓ
			다이어프램		○파손 여부 (탱크 배수밸브열어서 확인)
			밸브류		○개폐조작이 쉬운지의 여부
		포소화약제혼합장치등	약제혼합장치		○변형 손상의 여부				(포소화약제혼합방식) -펌프프로포셔너 -프레져프로포셔너 -프레져사이드프로포셔너 -라인프로포셔너
			가압송액장치		○현저한 수액이 없고, 가압용펌프를 필요로 하는 것은 가압송수장치에 준한 점검으로 기능의 정상 여부
			개폐 밸브		○개폐조작이 쉬운지의 여부
		유수검지장치	밸브 본체		○기능의 정상 여부				(유수검지장치) ○위치: ○설치개수:
			압력 스위치		○단자의 조임 여부 확인 및 정상작동 여부
			방호구획 (고발포에 한함)		○개구부의 자동폐쇄장치 기능의 정상 여부
			음향 장치		○기능의 정상 여부
		수동 기동장치 및 수동 개방밸브			○수동조작함 위치적정 여부 ○기동시 설비는 정상적으로 기동하는 지의 여부 ○수동조작함의 표지의 설치여부				(수동조작함) ○위치: ○설치개수:
		화재표시 및 경보장치		음향	○정상적으로 울리고 그 음량의 적정 여부
				음성	○기동후 주의음을 발하는지의 여부
				표시등	○화재표시등의 점등 여부
		비상전원			○연료 20분 이상 확보 여부 ○상용전원 정전시 비상전원으로의 절환 여부				(비상전원) ○종류: -축전지설비 -자가발전설비 -비상전원수전설비
비고	※ 설비의 종류 : □ 홈워터스프링클러설비 □홈헤드설비 □고정포방출설비 □포소화전설비 □포호스릴설비

210mm×297mm〔백상지 80g/㎡〕

소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시[별지 제2-5호서식]

6. 이산화탄소․할로겐ㆍ청정소화약제ㆍ분말 소화설비

(양호○, 요정비△, 불량×)

구분		점검항목	점 검 내 용		점검결과			종별, 제원, 규격 등
					결과	불량내용	조치내용
할 로 겐 . 청 정 소 화 약 제 . CO2 ․ 분 말 소 화 설 비	약제저장용기등	설치상황	○약제용기저장소의 적합 여부					(약제저장용기) ○위치: ○용기개수: 병 ○약제량: ㎏ ○용기밸브 개방장치종류 □ 전기식 □ 가스압식
		소화약제량	○소화약제량의 규정량 이상 저장 여부
		용기밸브 개방장치	○용기밸브개방장치(피스톤로드 및 파괴침)의 변형․손상 등이 없고 정상작동 여부
	기동용가스용기등	외형	○변형․손상의 유무					(기동용가스용기) ○위치: ○용기개수: 병 ○가스량: ㎏ ※저장용량이 0.6㎏이상인가 확인 ○경보발령후 기동용기솔레 노이드밸브 개방전까지 지연장치 작동 시간 ______초
		가스량	○규정량이상 저장 여부
		용기밸브 개방장치	○단자의 풀림․파괴침의 변형 등이 없고 정상작동 여부
		※작동확인	○기동용기에 설치된 솔레노이드 밸브 이탈 후 봉침(파괴침)작동 여부
			작동방법	① 수동조작 스위치 작동 ② 감지기 2개회로 동작 ③ 수신반에서 동작시험 스위치조작중 택하여 실시 ※주의사항: 기동용기와 솔레 노이드밸브를 반드시 분리 후 실시
	선택밸브	본체	○걸쇠의 고정부 풀림					○선택밸브개수: 개 ○개방장치: □ 전기식 □ 가스압식
		외형	○변형․손상의 유무
		접속부	○접속부의 풀림 등이 없고 기능 의 정상 여부
	기동장치	조작함	○문짝의 개폐기능의 정상 여부					(기동장치) ○위치: ○조작함수:
		누름버튼	○방출용스위치 및 비상정지용 누름버튼 등의 손상이 없고 기 능의 정상 여부
		표시등	○정상적인 점등 여부
		자동․수동절환장치	○절환기능의 정상여부(자동식 기동장치로 수신기에서 확인)
비고	※ 설비방식 : □ 전역방출방식 □국소방출방식 □호스릴방식

210mm×297mm〔백상지 80g/㎡〕

(양호○, 요정비△, 불량×)

구분		점검항목	점 검 내 용	점검결과			종별, 제원, 규격 등
				결과	불량내용	조치내용
할 로 겐 . 청 정 소 화 약 제 . CO₂ ․ 분 말 소 화 설 비	경보장치	음향	○정상적으로 울리고 그 음량의 적정 여부
		음성	○기동후 주의음을 발하는지의 여부
	방출표시등 및 압력스위치	위치	○방호구역 외에 설치되었는지 의 여부
		점등여부	○정상적인 점등 여부(압력스위 치 작동 후)
		"표시등" 표지	○가스방출표지는 보기 쉬운 곳 에 설치되어 있는지 여부 ○방출표시등 문자는 선명한지 여부
		싸이렌	○싸이렌의 변형․손상은 없는 지 여부
	방호구역		○개구부의 자동폐쇄장치 기능 의 정상 여부				○방호구역수:
	비상전원		○상용전원 정전시 절환 여부
	감지기 (자동식기동장치)		○감지기파손․변형 또는 탈락 여부
			○감지기 한 회로 동작시 싸이 렌이 작동하며, 두 회로 동작 시 솔레노이드밸브가 작동하 는지 여부 ※기동용기와 솔레노이드밸브를 반드시 분리 후 실시할 것
			○감지기 정상 작동 여부
	제어반		○계전기류의 커버의 파손․ 탈락은 없는지 여부
			○지연장치는 이상 여부
			○각종 스위치류의 이상은 없는 지 여부
			○도통시험 및 화재작동시험 시 이상은 없는지 여부
			○예비전원 충전상태는 이상이 없는지 여부
			○연동장치는 이상 여부
비고

소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시[별지 제2-6호서식]

7. 자동화재탐지설비․시각경보기자동화재속보설비

(양호○, 요정비△, 불량×)

구분	점검항목	점 검 내 용	점검결과			종별, 제원, 규격 등
			결과	불량내용	조치내용
예비 전원 비상 전원 (내장 형)	절환장치	○상용전원에서 비상전원으로, 비상전원 에서 상용전원으로의 자동절환 여부
	충전장치	○변형․손상 등이 없고 이상한 발열 등의 유무
	결선접속	○단선․단자의 풀림․탈락․손상 등의 유무
수신기	스위치류	○단자의 풀림 및 개폐기능의 정상 여부
	퓨우즈류	○적정의 종류 및 용량의 사용 유무
	계전기	○기능의 정상 여부 확인
	표시등	○정상적인 점등 여부
	경계구역 표시장치	○손상․불선명한 부분 등의 유무
	통화장치	○수신기 상호간 또는 발신기 등과의 통화가 명료하게 이루어지는가의 여부
	결선접속	○단선․단자의 풀림․탈락․손상 등의 유무
	화재표시	○화재표시 시험을 하였을 때 정상적인 화재표시의 여부
	회로도통	○회로도통시험을 하였을 때 시험용 계기의 지시 또는 확인 등의 점검에 의한 도통 여부
	예비품등	○퓨우즈․전구등의 예비품 및 회로도 등의 비치 여부

210mm×297mm〔백상지 80g/㎡〕

(양호○, 요정비△, 불량×)

구분	점검항목					점 검 내 용	점검결과			종별, 제원, 규격 등
							결과	불량내용	조치내용
감지기	외형					○변형․손상․탈락․현저한 부식 등의 유무
	경계상황		미경계 부분			○설치 후의 용도변경․칸막이 변경 등으로 인한 미경계부분의 이상 유무 확인
			기능장애			○감열부의 기능장애가 되는 도장 등 이 없고 열기류 또는 연기 유동의 장애물 유무
			가열, 가연시험			○감지기에 가열, 가연시험을 한 경우 확실하게 작동하고, 또한 경계구역 의 표시의 적정여부
음향장치	발신기					○누름버튼 또는 송수화기를 조작한 때 확실하게 작동하고, 확인등이 있는 것은 점등 여부 ○응답표시등의 정상 점등 여부
	음량등					○음량 및 음색이 다른 기계의 잡음 등과 구별 여부
	경보방식					○경보방식(일제경보․구분경보)대로 지구음향장치가 울리는가의 여부
	표시등					○변형, 손상, 탈락 등의 유무 ○점등 유무
시각경보기		외형			○변형․손상․탈락․현저한 부식 등의 유무
		설치높이			○바닥으로부터 2m이상 2.5m이하의 장소에 설치여부
		설치위치			○복도․통로․청각장애인용 객실 및 공용으로 사용하는 거실에 설치여부 ○각 부분에 유효하게 경보를 발할 수 있는 위치에 설치여부
		○ 감지기 또는 발신기 동작시 정상작동 여부
자동화재 속보설비				○ 위치,성능,전원,관리상태등 정상여부
비고

2면

□ 설비개요

항 목	수 신 기	자동화재속보설비	감지기
			열	연기
종 류(형 식)
제 조 자
회로수(설치개수)

※ 수신기의 경우 사용회로수 기재

경 계 구역		감 지 기						발신기
		열 감지기				연기 감지기
층별	회로번호	차동식 스포트형	보상식 스포트형	정온식 스포트형	차동식 분포형	연기 감지기	기타

3면

소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시[별지 제2-7호서식]

8. 통합감시시설

(양호○, 요정비△, 불량×)

구분	점검항목	점 검 내 용	점검결과			종별, 제원, 규격 등
			결과	불량내용	조치내용
예비 전원 비상 전원 (내장 형)	절환장치	○상용전원에서 비상전원으로, 비상전원 에서 상용전원으로의 자동절환 여부
	충전장치	○변형․손상 등이 없고 이상한 발열 등의 유무
	결선접속	○단선․단자의 풀림․탈락․손상 등의 유무
주수신기	스위치류	○단자의 풀림 및 개폐기능의 정상 여부				○설치위치
	퓨우즈류	○적정의 종류 및 용량의 사용 유무
	계전기	○기능의 정상 여부 확인
	표시등	○정상적인 점등 여부
	경계구역 표시장치	○손상․불선명한 부분 등의 유무
	통화장치	○수신기 상호간 또는 발신기 등과의 통화가 명료하게 이루어지는가의 여부
	결선접속	○단선․단자의 풀림․탈락․손상 등의 유무
	화재표시	○화재표시 시험을 하였을 때 정상적인 화재표시의 여부
	회로도통	○회로도통시험을 하였을 때 시험용 계기의 지시 또는 확인 등의 점검에 의한 도통 여부
	예비품등	○퓨우즈․전구 등의 예비품 및 회로도 등의 비치 여부

210mm×297mm〔백상지 80g/㎡〕

(양호○, 요정비△, 불량×)

구분	점검항목		점 검 내 용	점검결과			종별, 제원, 규격 등
				결과	불량내용	조치내용
보조주수신기	스위치류		○단자의 풀림 및 개폐기능의 정상 여부				○설치위치
	표시등		○정상적인 점등 여부
	경계구역 표시장치		○손상․불선명한 부분 등의 유무
	결선접속		○단선․단자의 풀림․탈락․손상 등의 유무
	화재표시		○화재표시 시험을 하였을 때 정상적인 화재표시의 여부
	예비품등		○퓨우즈․전구등의 예비품 등의 비치여부
	원격제어		○주수신기의 원격제어 기능의 정상여부
예비선로			○ 비상시에 대비하여 예비선로 구축여부
비고

2면

소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시[별지 제2-8호서식]

9. 누전경보기

(양호○, 요정비△, 불량×)

구분	점검항목	점검내용	점검결과			종별,제원, 규격등
			결과	불량내용	조치내용
수신기	스위치류	○개폐기능의 정상 여부 확인				○형식: ○정격전압: V ○정격전류: A ○공칭작동 전류: A
	퓨우즈류	○손상․용단 등이 없고 적정의 종류 및 용량의 사용 여부 확인
	시험장치	○기능의 정상 여부 확인
	표시등	○정상적인 점등 여부 확인
	결선접속	○단선․단자의 풀림․탈락․손상 등의 유무 확인
	접지	○현저한 부식․단선 등의 손상의 유무 확인
	감도조정장치	○설정치의 적정 여부 확인
변류기	미경계	○배선의 변경공사 등에 의한 미경계 전로의 유무 확인
	용량	○경계전로의 정격전류 이상 전류치의 여부 확인 또한 제2접지선에 설치되어 있는 것은 당해 접지선에 흐를 것이 예상되는 전류 이상의 전류치의 여부 확인
음향장치		○음량 및 음색이 다른 기계의 소음등과 구별되는가의 여부 확인
차단기구	정격전류전압	○경계전로의 정격전류 이상의 전류치 여부 확인
	작동상황	○시험장치에 의한 기능의 정상 여부 확인
비고

210mm×297mm〔백상지 80g/㎡〕

소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시[별지 제2-9호서식]

10. 가스누설경보기

(양호○, 요정비△, 불량×)

구분	점검항목		점검내용	점검결과			종별,제원, 규격등
				결과	불량내용	조치내용
설치위치			○주방 또는 난방시설이 설치된 장소에 설치여부
수신기	스위치류		○개폐기능의 정상 여부 확인				○형 식: ○정격전압: V ○설치위치
	퓨우즈류		○손상․용단 등이 없고 적정의 종류 및 용량의 사용 여부 확인
	시험장치		○기능의 정상 여부 확인
	표시등		○정상적인 점등 여부 확인
	결선접속		○단선․단자의 풀림․탈락․손상 등의 유무 확인
	설치위치		○조작하기 쉬운 위치에 설치여부
	음향장치		○음량 및 음색이 다른 기계의 소음등과 구별되는가의 여부 확인
검지기	외형		○변형․손상․탈락․현저한 부식 등의 유무				○사용연료 :
	경계상황	설치위치	○공기보다 가벼운 연료사용시 가스검지기의 하단은 천장면으로부터 0.3m이내에 설치되어 있는지의 여부 ○공기보다 무거운 연료사용시 가스검지기의 상단은 바닥면으로부터 0.3m이내의 위치에 설치되어 있는지의 여부
		가스누설시험	○감지기에 가스누설시험을 한 경우 확실하게 작동하고, 또한 경계구역의 표시의 적정여부
차단기구	작동상황		○시험장치에 의한 가스차단밸브의 정상 개․폐여부 ○차단기구는 가스주배관에 견고히 부착되어 있는지의 여부				○설치위치
기타	○LP가스 취급시 호스는 3m 이내로 제한 확인
비고

210mm×297mm〔백상지 80g/㎡〕210mm×297mm〔백상지 80g/㎡〕

소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시[별지 제2-10호서식]

11.비상경보설비

(양호○, 요정비△, 불량×)

구분	점검항목		점검내용	점검결과			종별,제원, 규격등
				결과	불량내용	조치내용
비상전원 (내장형)	절환장치		○상용전원에서 비상전원으로, 비상 전원에서 상용전원으로의 자동절 환 여부
	충전장치		○변형․손상 등이 없고 이상한 발열 등의 유무
비 상 벨 ․ 자 동 식 싸 이 렌 ` 단 독 경 보 형 감 지 기	설치위치		○다중이용업소의 구획된 실마다 설치 유무
	예비전원		○전용 수신기와 건물 주수신기와의 연동여부
	기동장치		○누름버튼 등을 조작시 작동하고 음향장치가 울리는가의 여부
	조작장치등	스위치류	○단자의 풀림 및 개폐기능의 정상 여부
		퓨우즈류	○적정의 종류 및 용량의 사용 유무
		계전기	○기능의 정상 여부
		표시등	○정상적인 점등 여부
		결선접속	○단선․단자의 풀림․탈락․손상 등의 유무
	벨 ․ 싸 이 렌	음향등	○음량 및 음색이 다른 기계의 잡음 등과 구별 여부
		경보방식	○경보방식(일제경보․구분경보)대로 지구음향장치가 울리는가의 여부
비고

210mm×297mm〔백상지 80g/㎡〕

소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시[별지 제2-11호서식]

12. 비상방송설비

(양호○, 요정비△, 불량×)

구분		점검항목	점검내용	점검결과			종별,제원, 규격등
				결과	불량내용	조치내용
기동장치		누름버튼등	○기능의 정상여부확인
		비상전화	○기동이 확실하고 모기의 호출음 및 상호통화가 명료한가의 여부확인
증폭기등		스위치류	○단자의 풀림 등이 없고 개폐기능의 정상 여부 확인
		퓨우즈류	○손상ㆍ끊김 등이 없고 적정의 종류 및 용량의 사용유무 확인
		계전기	○탈락ㆍ단자의 풀림ㆍ먼지 등이 부칙이 없고 기능의 정상 여부확인
		계기류	○전압계 및 출력계의 정상적인 작동여부확인
		표시등	○정상적인 점등여부 확인
		결선접속	○단선ㆍ단자의 풀림ㆍ탈락ㆍ손상 등의 유무 확인
증폭기등		접지	○현저한 부식ㆍ단선 등의 손상유무 확인
		회로선택	○회로선택시험을 하여 당해 조작회로 및 관련되는 작동표시등과 화재등의 정상적인 점등 여부 확인
		2이상의 조작 장치	○2개 이상의 조작 장치가 설치되어 있는 경우에는 서로 작동시켜 동시작동과 동시 통화의 가능여부 확인
		자동화재탐지설비와 연동	○자동화재탐지설비와 연동하는 것에서는 화재신호가 송신될 때 자동적으로 작동하고 또한 상호간 기능장애의 유무 확인
		원격조작기 연동	○원격조작기를 설치한 것에서는 어느 조작위치를 조작하였을 경우에도 쌍방의 계전기, 모니터, 출력계 등의 정상적인 작동여부 확인
		비상용방송절환	○일반방송절환시험을 하여 일반방송상태에서 비상용 방송으로 확실하게 절환되고 또한 수동에 의해 복구하지 않는 한, 비상방송의 상태가 정상으로 계속 작동하는가의 여부
		회로단락	○회로단락시험을 하여 당해 출력회로단락보호회로가 차단되고, 또한 그 내용의 표시를 함과 동시에 다른회로의 기능장해 유무 확인
		화재음표시	○화재음 신호를 발하는 것에서는 기동장치시험을 하여 음향의 정상여부 확인
스피커		설치위치	○다중이용업소의 구획된 실 마다 설치여부
		음량등	○음량 및 음색이 다른 기계의 소음 등과 구별되는 가의 여부 확인
		경보방식	○일제경보․구분경보 또는 상호경보의 경보 방식대로 울리는가의 여부 확인
		음량조절기	○비상용 방송시 지장 유무 확인
경종ㆍ공 등			○기능의 정상 여부 확인
비고

210mm×297mm〔백상지 80g/㎡〕

소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시[별지 제2-12호서식]

13. 피난기구․인명구조기구

(양호○, 요정비△, 불량×)

구분	점검항목	점 검 내 용	점검결과			종별, 제원, 규격 등
			결과	불량내용	조치내용
피난기구	피난사다리	○변형․손상․풀어짐․부식․현저한 흡습․녹․곰팡이․기름의 부착이 없고 결합부 및 이음대의 견고한 결합 여부
	완강기
	구조대
	다수인 피난장비
	승강식 피난기
	하향식내림식사다리
	미끄럼대 미끄럼봉 피난로프 피난용트랩 피난교 간이완강기 공기안전매트	○변형․손상이 없고 결합부 및 이음 대의 견고한 결합 여부
	표지판	○표지판 부착여부 및 변형,탈락 여부
	설치위치등	○설치장소의 적정여부 및 조작시 필 요한 면적 확보 여부
	보관방법	○쉽게 사용할 수 있는 상태의 여부
	통풍성능	○통풍이 잘되고 동물(쥐등)의 침입을 방지하는 조치의 강구 여부
인명구조기구	방 열 복 공기호흡기 인공소생기	○변형․손상이 없고 결합부 및 이음 대의 견고한 결합 여부				○방열복: 개 ○공기호흡기: 개 ○인공소생기: 개
		○쉽게 사용할 수 있는 상태의 여부
비고

210mm×297mm〔백상지 80g/㎡〕

□ 피난기구의 층별 설치개수

종류 층수	층	층	층	층	층	층	층	층	층	층	층	층
피난사다리
다수인 피난장비
승강식 피난기
하향식 피난구용 내림식사다리
완강기
간이완강기
구조대
미끄럼대
미끄럼봉
피난로프
피난교
피난용트랩
공기안전매트

2면

소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시[별지 제2-13호서식]

14. 유도등ㆍ유도표지ㆍ비상조명등

(양호○, 요정비△, 불량×)

구분	점검항목		점 검 내 용	점검결과			종별, 제원, 규격 등
				결과	불량내용	조치내용
피난구유도등ㆍ통로 유도등ㆍ유도표지	설치위치		○피난구의 윗부분, 지상으로 통하는 출입구 및 그 부속실 등에 설치 되어 있는지의 여부 ○장애가 되는 등화․광고게시물이 없는지의 여부
	전원	3선식	다음의 경우 점등 확인 ○자동화재탐지설비의 감지기,발신기 작동시 ○비상경보설비 발신기 작동시 ○상용전원 정전시 또는 전원선 단선 시 ○방재실 또는 전기실에서 수동으로 점등시 ○자동소화설비 작동시
		2선식	○항상 점등상태 여부
	전구		○정상적인 점등여부, 오손․노화 등의 유무
	점검스위치		○절환기능의 정상여부, 변형․손상․ 탈락․단자의 풀림이 없는가 여부
	퓨우즈류		○적정의 종류 및 용량의 사용 여부
	결선접속		○단선․단자의 풀림․탈락․손상 등의 유무
	예비전원		○LED램프 점등 여부 확인				점등시 예비 전원 교체
비상조명등	설치위치		○소방대상물의 각 거실과 지상에 이 르는 복도, 게단, 통로에 설치 확인
	예비전원		○비상전원을 내장하는 비상조명등에 는 상용전원 차단시 점등확인

□ 상태개요

종류		설치개 수
피난구 유도등	대형	개
	중형	개
	소형	개
통로유도등		개
객석유도등		개
유도표지		개
비상조명등		개

소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시[별지 제2-14호서식]

15. 휴대용비상조명등

(양호○, 요정비△, 불량×)

구분	점검항목	점 검 내 용		점검결과				종별, 제원, 규격 등
				결과	불량내용	조치내용
설치수량		○숙박시설 또는 다중이용업소의 객실 또는 영업장안의 구획된 실마다 잘 보이는 곳에 1개 이상 설치여부 ○백화점․대형점․쇼핑센타 및 영화상영관에는 보행거리 50m이내마다 3개 이상 설치여부
구조 및 상태		○어둠속에서 위치를 확인할 수 있는 구조인지의 여부 ○사용시 자동으로 점등되는지의 여부
○건전지를 사용하는 경우 유효한 방전방지조치가 되어있는지의 여부
○충전식 배터리의 경우에는 상시 충전되도록 되어 있는지의 여부
○건전지 및 충전식 배터리의 용량은 20분 이상 유효하게 사용할 수 있는지의 여부
보유현황	층별(동별)		설치수량	층별(동별)			설치수량
비고

210mm×297mm〔백상지 80g/㎡〕210mm×297mm〔백상지 80g/㎡〕

소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시[별지 제2-15호서식]

16. 소화용수설비

(양호○, 요정비△, 불량×)

구분	점검항목	점검내용	점검결과			종별,제원, 규격등
			결과	불량내용	조치내용
소화용수설비	수량	○ 규정수량의 확보 여부				(수원) ○종별: -고가수조 -압력수조 -그 밖의 것 ○겸용여부: 전용, 겸용 ○수량: ㎥ ※유효수량 기재 (흡수관투입구,채수구) ○흡수관투입구위치 ○흡수관투입구치수 직경 ㎜ (상수도소화 용수설비) ○수도배관 호칭지름 ㎜ ○소화전 호칭지름 ㎜
	물의 상태	○현저한 부패, 부유물, 침전물 등 의 유무 확인
	급수장치	○변형․손상․현저한 부식 등이 없고 기능의 정상 여부 확인
	흡수관투입구, 채수구	○사용상 또는 소방자동차의 접근 에 적정한 설치 여부 확인 ○흡수관 투입구의 뚜껑 등 개폐의 확실성 여부 확인 ○채수구 개폐밸브의 개폐조작이 쉬운지의 여부 확인
비고

210mm×297mm〔백상지 80g/㎡〕

소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시[별지 제2-16호서식]

17. 제연설비

(양호○, 요정비△, 불량×)

구분	점검항목		점 검 내 용	점검결과			종별, 제원, 규격 등
				결과	불량내용	조치내용
제연설비	제연경계벽		○가동벽에 있어서는 기능의 정상 여 부 확인 1.작동 여부 2.폐쇄시에 틈새가 있는지 여부
	급․배기구		○댐퍼 취부부의 손상, 이완 여부 및 작동의 정상 여부				(크기) 급기구: 배기구:
	풍도	지지부	○지지금구의 지지부 및 너트에 이완 여부와 견고하게 고정 여부				(풍속) 급기: m/sec 배기: m/sec
		댐 퍼	○부착부의 이완, 처짐, 녹 등의 여부 ○페인트, 이물질의 부착이 없고 원활하게 작동하는지 여부
		접속부	○패킹 등이 손상 여부
	전동기제어장치	개폐기 스위치류	○단자의 고정,개폐기능의 정상여부 드라이버 등으로 개폐조작하여 확인
		퓨우즈류	○손상,용단등이 없고 적정한 용량의 것을 사용하는지 여부
		계 전 기	○탈락, 단자의 풀림, 접점의 소손, 이물질 등의 부착이 없고 기능의 정상 여부 확인
		표 시 등	○스위치 등을 조작하여 정상적인 점등여부 확인
		결선접속	○단선,단자의 풀림 여부를 눈으로 보고 드라이버로 확인
		접 지	○부식,단선 여부를 눈으로 확인하고 회로계로 확인
	기동장치	자 동 식 기동장치	○연기감지기의 기능은 자동화재탐지설비의 점검요령에 준하여 시행하고 감지기의 작동에 의한 팬 및 댐퍼 기동여부 확인
		수 동 식 기동장치	○수동기동조작함의 버튼을 조작하여 작동의 이상 유무 확인
배연기	전동기	회전축	○회전이 원활한지 여부				(전동기) 용량: Kw (송풍기) ○급기 풍량: ㎥/min 풍압: mmAq ○배기 풍량: ㎥/min 풍압: mmAq
		축받침	○윤활유에 오염,변질이 없고 필요량의 충전여부 확인
		동력전달장 치	○변형,손실등이 없고 V-벨트의 기능이 정상인지 여부 확인
		본 체	○기동장치 조작에 의해 기능의 정상 여부 확인
	회전날개	회전축	○전동기를 회전시켜 날개가 정상 방향으로 원활하게 회전하는지 여부
		축받침	○윤활유에 오염, 변질 등이 없고 필요량이 충전 여부
비고

210mm×297mm〔백상지 80g/㎡〕

소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시[별지 제2-17호서식]

18. 특별피난계단의 계단실 및 부속실의 제연설비

(양호○, 요정비△, 불량×)

구분			점검항목	점 검 내 용	점검결과			종별, 제원, 규격 등
					결과	불량내용	조치내용
특별피난계단 및 비상용승강기의 승장장의 제연설비		제연구역	설치개수	○제연구역의 설치 적정성 여부				제연방식 □부속실단독 제연 □기계실 및 부 속실동시제연
			출입문	○화재발생시 폐쇄유지 및 자동폐쇄 여부 ○도어체크밸브 등의 기능 장애 여부 ○출입문에 도어스토퍼 설치로 인한 화재시 자동 폐쇄 불가 여부
		급기송풍기	설치 위치	○설치위치의 적정성 여부				(급기송풍기) ○설치위치: ○풍량: ○풍압: (전동기) ○용량
			기동	○옥내의 화재감지기 동작 및 수동조작에 의한 작동 여부
			외기취입구	○외기취입구의 적정성 여부
		급기풍도 및 급기	급기 풍도	○급기풍도의 적정성 여부 ○풍도안의 풍속의 적정성 여부				(방연풍속) ○최고 m/sec ○최저 m/sec (차압) ○최고 Pa ○최저 Pa
			급기 댐퍼	○설치의 적정성 여부
				○옥내의 화재감지기 동작 및 수동조작에 의한 댐퍼 작동 여부
			방연풍속	○방연풍속의 적정성 유무
			차압	○차압 측정시 적정(40Pa～60Pa)성 여부
		수동 기동장치		○전층의 제연구역에 설치된 급기댐퍼의 개방 여부 ○송풍기의 작동 여부 ○당해층의 댐퍼 또는 개폐기의 개방 여부 ○제연구역의 출입문의 해정장치의 해정 여부				(수동조작함) ○위치: ○설치개수:
		유입공기의 배출		○유입공기배출의 적정성 여부 □자연배출(굴뚝효과)에 의한 배출 □옥내 화재감지기 동작 및 수동조작에 의한 댐퍼 및 송풍기 작동여부 (*급․배기 방식에 한함)				(배출송풍기) ○풍량: ○풍압:
		제어반		○비상용 축전지의 정상 여부 ○급기용 댐퍼의 개폐에 대한 감시 및 원격조작 기능 정상여부 ○배출댐퍼 또는 개폐기의 작동여부에 대한 감시 및 원격 조작기능 정상 여부 ○송풍기의 작동에 대한 감시 및 원격조작 기능 정상 여부 ○수동기동장치의 작동에 대한 감시기능의 정상 여부 ○기타 기능의 정상 여부				(제어반) ○위치: ○제연구역수 -댐퍼: 개소 -특별피난계단 개소 -송풍기 개소
		비상전원		○연료 20분 이상 확보 여부 ○상용전원 정전시 비상전원으로의 절환 여부				종류:
비고

210mm×297mm〔백상지 80g/㎡〕

소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시[별지 제2-18호서식]

19. 연결송수관․연결살수설비ㆍ연소방지설비

(양호○, 요정비△, 불량×)

구분	점검항목	점검내용	점검결과			종별,제원, 규격등
			결과	불량내용	조치내용
연결송수관	송수구 방수구	○소방자동차의 접근이 용이한가? ○송수구 표지 및 송수구역 등을 명 시한 계통도의 적정한 설치 여부 ○패킹의 노화 등이 없고, 나사의 찌 그러짐은 없는가 여부				○방식: 건식, 습식 ○방수구수 ○방수용 기구함수
	가압송수장치	○펌프,전동기 등 이상 유무
		○점검 또는 사용상 장애물 유무
	방수용기구함	○격납함 상태, 호스 및 노즐 상태 적정 여부
연 결 살 수 설 비 ㆍ 연소방지 설 비	송수구	○소방자동차의 접근이 용이한가? ○송수구 표지 및 송수구역 등을 명 시한 계통도의 적정한 설치 여부 ○패킹의 노화 등이 없고, 나사의 찌 그러짐은 없는가 여부				○설비방식: 건식,습식 ○선택밸브개수: 개 ○송수구수: 개 ○방호대상종류: 1.지하층, 2.판매시설, 3.가스시설 4.지하구
	선택밸브	○점검 또는 사용상 장애물이 없는 가의 여부 ○개폐방향 및 선택밸브표시의 적정 여부 ○기능의 정상 여부
	헤드	○헤드상태 및 살수장애 여부 ○칸막이등의 구조변경으로 인한 헤 드의 미설치 부분 유무
비고	※ 겸용설비 :

210mm×297mm〔백상지 80g/㎡〕

소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시[별지 제2-19호서식]

20. 무선통신보조설비․비상콘센트설비

(양호○, 요정비△, 불량×)

구분	점검항목	점검내용	점검결과			종별,제원, 규격등
			결과	불량내용	조치내용
무선통신보조설비	단자함	○점검 또는 사용상 장애물 유무 확인 ○손상이 없고, 단자개폐의 확실성 여부 ○표시면에 “무선기기접속단자”라는 표시 및 사용가능 주파수대․주의 사항 표시의 적정성 여부				(무선통신보조 설비) ○방식: 전용․공통 ○무선기 접속단자 -위치 -개수
	무선기기 접속단자	○변형․손상이 없고 무반사종단 저항기 또는 캡의 유무 여부 ○커넥터 결합의 용이성 여부
	분배기	○변형․손상이 없는지 여부
		○방수조치에 대한 이상 유무
	누설동축 케이블	○견고한 지지 여부 ○손상․탈락 등의 유무
비상콘센트설비	보호함	○점검 또는 사용상 장애물 유무 ○손상이 없고 보호함개폐의 확실성 여부 ○표시면에 “비상콘센트”라는 표시 의 적정성 여부				(비상콘센트설비) ○설치층: ○설치개수: ○비상전원: -비상전원 수전설비 -자가발전설비 -축전지설비
	표시등	○변형․손상․전구단선 등이 없고 점등 여부
	플러그접속기	○변형․손상․현저한 부식이 없고 막힘이 없는지의 여부
	개폐기	○변형․손상이 없고 개폐기능의 정상 여부
	점검스위치	○변형․손상․단자의 풀림 등이 없고 절환기능의 정상 여부
	비상전원	○기능의 정상 여부
비고

210mm×297mm〔백상지 80g/㎡〕

소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시[별지 제2-20호서식]

21. 다중이용업소의 소방시설 등

(양호○, 요정비△, 불량×)

구분			점 검 내 용	점검결과			종별, 제원, 규격 등
				결과	불량내용	조치내용
소방시설	소화설비	소화기	○설치장소에 적응할 수 있는 소화기인가 확인 ○통행 또는 피난에 지장이 없고 쉽게 사용할 수 있는 장소에 비치 확인 ○안전핀, 호스, 노즐 등이 안전하게 부착되어있는가 확인 ○약제충전기간을 확인 ○기간이 오래된 것을 선정하여 성능을 확인 (가압식소화기의 관리) ○소화기를 분해해 가압가스용기의 외부에 표시돼 있는 무게에 미달한 경우 가압가스용기의 재충전이 필요하다. ○분말 소화약제가 응고돼 있는 경우 약제불량으로 약제교환이 필요하다. (축압식소화기의 관리) ○압력게이지의 지시침이 0.7~0.98Mpa (녹색부위)에 위치 여부 확인
			○물양동이 및 소화수조의 변형, 손상 또는 현저한 부식 등의 유무 확인 ○수조의 물, 건조사, 팽창질석, 팽창진주암등이 규정량 이상 여부 확인
		간이소화용구
		간 이 스프링클러	○물탱크는 항상 충분한 양의 물이 들어 있는가 확인 ○전동기 및 펌프는 주기적으로 작동 확인 ○배관은 파손, 변형 및 밸브가 잠겨있나 확인 ○제어반에는 사용전원과 비상전원이 이상 없는가 확인 ○경보장치 스위치는 항상 ON 인가 확인
	피난설비	유도등 유도표지	○출입구 및 비상구 상단에 설치 확인 ○상용전원을 차단시켜도 점등 확인 ○복도 및 통로의 구부러진 모퉁이벽에 보행거리 15m 이하 마다 설치 확인
		비 상 조명등	○소방대상물의 각 거실과 지상에 이르는 복도, 계단, 통로에 설치 확인 ○비상전원을 내장하는 비상조명등에는 상용전원 차단시 점등확인
		완강기	○기구본체의 변형, 손상, 풀어짐, 결합부 및 이음매의 견고한 결합 확인

210mm×297mm〔백상지 80g/㎡〕

(양호○, 요정비△, 불량×)

구분			점 검 내 용	점검결과			종별, 제원, 규격 등
				결과	불량내용	조치내용
소방시설	경보설비	비상벨	○변형, 손상, 현저한 부식, 음향효과의 방해물 유무 확인 ○비상용 방송시 지장 유무 확인
		비상방송	○주위에 점검 또는 사용상 장애물이 없고 기동장치 표시의 적정여부 확인 ○자동화재탐지설비와 연동하는 경우 상호간 기능장해 유무 확인
		가스누설경보기	○표시등에 의하여 전기가 통하는가 확인 ○가스누설시 적정하게 경보가 발하는지 확인 ○LP가스 취급시 호스는 3m 이내로 제한 여부 확인
방화시설	방화문		○항상 닫혀있는 구조인가 확인 ○방화문의 고임장치 설치 또는 도어클로저 의 파손 또는 제거 확인 ○방화문의 훼손 또는 철거 확인 ○방화문을 철거하고 목제, 유리문 등으로 변경하는 행위 단, 공인기관의 성능시험성 적서를 받은 경우 제외 ○밖으로 열고 나가는 구조인가 확인 ○방화셔터 설치시 화재감지기와 연동확인
	비상(탈출)구		○항상 개방 및 피난방향으로 열리는가 확인 ○잠금장치 등으로 폐쇄되었는가 확인 ○피난탈출구의 진입부분 및 피난통로에 통행이 방해되는 물품방치 확인 ○피난구 규격의 적정여부 ○발코니 또는 부속실의 설치기준 적정여부
그 밖의 안전시설	영상음향 차단장치		○노래반주기 등의 영상음향차단장치는 화재시 자동 또는 수동으로 음향 및 영상이 정지될수 있는 구조인가 확인
	누전차단기		○전원인가 확인후 테스트버튼을 눌러 트립 또는 OFF 여부 확인
	피난유도선		○복도 또는 통로에 설치 확인 ○구혹된 각 실로부터 주출입구 또는 비상구 까지 설치여부 확인 ○고시원업 및 산후조리업의 경우 광원점등 방식으로 설치여부 ○광원점등방식인 경우 화재신호와 연동확인

2면

구분		점 검 내 용	점검결과			종별, 제원, 규격 등
			결과	불량내용	조치내용
	피난안내도․ 피난안내 영상물	○비상구, 피난동선 및 소화기위치 등의 내용 포함 여부 확인 ○피난안내도 비치위치의 적합성 확인 ○피난영상물 상영시기의 적정성 확인
방염물품		○방염물품명을 기재
방염처리 여 부		○방염처리성적서등 서류확인
비 고		※ 각 해당시설에 대하여는 각 시설별 작동기능점검서식을 활용할 수 있음

소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시[별지 제2-21호서식]

22. 기타 사항 확인표

(양호○, 요정비△, 불량×)

구분	점검항목	점검내용	점검결과			종별,제원, 규격등
			결과	불량내용	조치내용
	불사용 설비	○보일러 사용 및 관리상태 ○이동식난로 사용여부 ○고정식 난로 사용 및 관리상태
	방 염	○방염처리 여부
	피난․방화시설	○방화문 및 방화셔터 관리상태 ○계단(직통․피난․특별피난계단) 관리상태 ○ 옥상광장으로의 피난장애물 (비상구 개방상태 유지여부) ○주요 구조부 내장재 불연화상태 ○비상구 및 피난통로 확보 여부 (물품적재, 잠금장치 설치 등) ○방화구획, 비상용 승강기 등 ○피트공간(층) 관리상태 ○방화구획 관통부 내화충진제 관리상태
	전기․가스	○자체점검 및 정기점검 실시 여부
비고

210mm×297mm〔백상지 80g/㎡〕