소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시[별지 제3-1호서식]

소방시설 성능시험조사표

□ 시험대상 :           (소재지)

□ 소방시설 등 시험결과

구분	해 당 설 비			점검결과		구분	해 당 설 비		점검결과
소화설비	□소화기구		□소화기			피난설비	□피난기구	□피난사다리
			□자동소화장치					□완강기
			□간이소화용구					□구조대
	□옥내소화전설비							□다수인피난장비
	□옥외소화전설비							□승강식피난기
	□스프링클러설비							□하향식내림식사다리
	□간이스프링클러설비							□미끄럼대
	□물분무소화설비							□피난로프
	□포소화설비							□공기안전메트
	□이산화탄소소화설비							□간이완강기
	□할로겐화합물소화설비							□기타 :
	□분말소화설비						□인명구조 기 구	□방열복
	□청정약제소화설비							□공기호흡기
	□미분무소화설비							□인공소생기
	□화재조기진압용스프링클러설비						□유도등	□피난구유도등
	□강화액소화설비							□통로유도등
	□기타 :							□계단통로유도등
경보설비	□자동화재탐지설비및시각경보기							□객석유도등
	□통합감시시설						□유도표지
	□자동화재속보설비						□비상조명등
	□누전경보기						□휴대용비상조명등
	□비상 경보 설비	□비상벨설비					□기타 :
		□자동식싸이렌				소화용수 설 비	□상수도소화용수설비
		□단독경보형감지기					□기타 :
		□기타 :				소화활동 설 비	□제연설비
	□비상방송설비						□연결송수관설비
	□가스누설경보기						□연결살수설비
	□기타						□연소방지설비
기 타	□방염물품 □비상전원						□무선통신보조설비
□소방관련사항							□비상콘센트설비
비 고	※자동소화장치는 주방용․케비넷형․소공간 자동소화장치 및 자동확산소화장치를 말한다.

시험기간 :     년    월    일부터     년    월    일 까지

시험자    주 인 력     기술사(기사)         (서명 또는 날인)

보조인력            기사          (서명 또는 날인)

기사          (서명 또는 날인)

기사          (서명 또는 날인)

※소방시설란의 □란에는 해당 시설에 V를 한다. 시험결과란은 양호○. 불량X. 해당없는 항목은 /표시를 한다.

※시험자는 자필로 서명한다.

210mm×297mm〔백상지 80g/㎡〕

- 목      차 -

1.  소방대상물의 개요표

2.  소화기구 성능시험조사표

○ 소화기

○ 간이소화용구

○ 자동소화장치

3.  옥내소화전설비 성능시험조사표

4.  스프링클러소화설비․간이스프링클러설비 성능시험조사표

5.  물분무소화설비·미분무소화설비 성능시험조사표

6.  포소화설비 성능시험조사표

7.  이산화탄소소화설비 성능시험조사표

8.  할로겐화합물소화설비 성능시험조사표

9.  분말소화설비 성능시험조사표

10. 청정소화약제소화설비 성능시험조사표

11. 옥외소화전설비 성능시험조사표

12. 자동화재탐지설비․시각경보기·자동화재속보설비 성능시험조사표

13. 통합감시시설 성능시험조사표

14. 누전경보기 성능시험조사표

15. 가스누설경보기 성능시험조사표

16. 방송설비․비상벨설비․자동식사이렌설비․단독경보형감지기 성능시험조사표

17. 피난기구 및 인명구조기구 성능시험조사표

18. 유도등 및 유도표지 성능시험조사표

19. 비상조명등․휴대용비상조명등 성능시험조사표

20. 소화용수설비 성능시험조사표

21. 거실제연설비 성능시험조사표

22. 특별피난계단의 계단실 및 부속실의 제연설비 성능시험조사표

23. 연결송수관설비 성능시험조사표

24. 연결살수설비 성능시험조사표

25. 비상콘센트설비 성능시험조사표

26. 무선통신보조설비 성능시험조사표

27. 연소방지설비 성능시험조사표

28. 변전설비 개요표(소방관련)

29. 발전설비 개요표(비상전원용)

30. 축전지설비 개요표(비상전원용)

31. 부하설비 개요표(비상전원용)

32. 전동기펌프 및 엔진펌프 성능시험조사표

33. 전동기펌프 운전시험성적표

34. 엔진펌프 운전시험성적표

35. 기타 사항 확인표

1. 소방대상물의 개요표

가. 건축물의 개요

건 축 물 의 개 요
건물명							위치
식 조 지붕, 지상 층, 지하 층, 연면적 : ㎡ 개동
건축물의 구 분			1 내화건축물 2 준내화건축물 3 그밖의 건축물			주요구조부 의 구분				1 내화구조 2 내화구조이외의 구조
주된용도						그밖의 사항
층별	바닥면적(㎡)			용도또는실명	구 조 (내화구조/기타)				내장마무리			비 고
									천 정		벽

※ 건축물의 구분, 주요구조부의 구분에 대하여는 해당번호에 ○표를 한다.

※ 비고란은 신축,증축,개축 등의 내용을 기재한다.

※ 시험결과를 2년간 보관하여야 한다.

1.소방공사감리 결과보고(통보)서

2.소방시설 성능시험조사표

210mm×297mm〔백상지 80g/㎡〕

2. 소화기구 성능시험조사표

가. 설치상태 개요

□ 소화기

항 목														결 과
														결과	불량내용	조치내용	법적근거
소요능력 단위의수			□내화구조 및 불연‧준불연 또는 난연내장재의 것 □그밖의 것
			◦바닥면적 : ㎡ ◦산출근거: ◦필요능력단위수: 단위 ◦감소 대체 소화설비:
부속용도의 종류			□화기사용설비 □전기설비 □소량위험물 □특수가연물 □가스시설
소화기설치사항	층	실명 (용도포함)	종별개수					적응성	설치장소	표시	설치높이	배치거리	긴급반출여부
			분말	이산화탄소	할론	기타	합계
	합 계
비 고

□ 자동소화장치

설치수량				항 목						결 과
										결과	불량내용	조치내용	법적근거
종류		자동확산	자동식	수신부	감지부	방출구	경보차단장치	차단 밸브	관리 상태
계층
비 고

□ 간이소화용구

설치수량				항 목				결 과
								결과	불량내용	조치내용	법적근거
종 류	에어로졸식	투척용소화용구	기타	설치장소		설치 수량	관리 상태
계층				용도	면적(㎡)
비 고

(비고) 1. □란에는 해당 □란에 v표를, “:”다음에는 해당내용을 기입한다.

2. 소화기 설치사항란 중 합계란은 해당 층별로 기재하되, 최종합계란에는 해당 건축물(2이상의 건축물의 경우에는  동별) 총합계를 기재하고, 실명(용도포함)란에는 실별로 실명과 용도를, 소화기의 종별개수란에 적응소화기별 설  치개수(소화기가 설치된 실에 한한다)를, 적응성란‧설치장소환경란‧표지란‧설치높이란‧배치거리란 및 긴급반출여부란에는 그 적합 여부에 따라  적합한 경우에는 ○표를, 부적합한 경우에는 ×표를 기재한다.

3. 결과란에는 해당층 또는 실명이 설치된 각종 소화기의 설치상태 적합여부를 종합적으로 판단하여 결과를 양호○, 불량×, 정비요△표를 기재하고, 불량시 법적근거를 기재한다.

4. 부속용도의 종류란에는 소화기구의화재안전기준 별표 4의 규정에 의한 용도를 말한다.

5. 비고란에는 특정소방대상물의 위치․구조․용도 및 소방시설의 상황등이 이 표의 항목대로 기재하기 곤란하거나 이 표에서 누락된 사항을 기재한다.(이하 같다)

210mm×297mm〔백상지 80g/㎡〕

나. 성능 점검항목

(결과 : 양호○, 요정비△, 불량×)

번호	점 검 항 목	결 과
		결과	불량내용	조치내용	법적근거
1	○설치장소
2	○설치거리(보행거리)
3	○적응성
4	○표시 및 표지
5	○소화약제량
6	○성상
7	○본체용기
8	○누름쇠, 레바 등 조작장치
9	○호스
10	○혼, 노즐
11	○봉판 및 패킹
12	○지시압력계(축압식)
13	○캡(압력조정기)
14	○안전핀
15	○차륜(대형 소화기에 한함)
16	○관리상태
17	○소공간내 소화설비 적정여부
비고

2면

3. 옥내소화전설비 성능시험조사표

가. 설치상태개요

항 목
주된수원	구분	1차										2차(옥상수조)
	종 별	□고가수조 □압력수조 □그밖의 것:
	위 치	◦설치장소 □지하 □지상 □옥상 □그밖의 것: ◦펌프흡입방식에 의한 분류 □부압흡입방식의 저수조 □정압흡입방식의 저수조
	수 량	◦총보유량: ㎥ ◦소화전유효수량: ㎥ □전용 □겸용
가압송수장 치	설치위치			층 실						압력조정장치	□유 □무
	펌프방식			펌 프 전동기					□전용 □겸용 ◦토출량: ℓ/min
									◦전양정 : m ◦직경 : ㎜
									◦전압: / V ◦출력: KW Hp
				물올림장치					◦유효수량: ℓ ◦급수배관구경: ㎜
									◦감수경보의 종별 및 표시장소:
				기동용수압개폐장치					□압력챔버 □전자식 □기계식 ◦용량: ℓ ◦사용압력: Mpa
	고가수조방식			◦유효낙차: m
	가압수조방식			◦수조용량: ◦수조의 가압압력 MPa ◦압력방식: ◦가압원
	압력탱크방식			◦탱크가압압력: Mpa ◦용량: ℓ
				◦에어콤푸레샤 용량: ㎥/min ◦동력: KW
보조용고가(또는 옥상)수조						◦유효수량 ㎥
소 화 전	◦총설치개수 : 개							◦가장 많이 설치된 층의 소화전수: 개
기동장치	□on/off 방식 □기동용수압개폐장치 □그밖의 것: 주펌프기동 기동 Mpa 충압펌프기동 기동 Mpa 정지 Mpa
표 시 등	□전용 □자동화재탐지설비와 겸용(점멸)
배 관	배 관		입상관		□직경: mm □전용 □겸용
			재 질		□KSD 3562 □KSD 3507 □그밖의 것:
	이 음		□프랜지 □그밖의 것:
	밸 브		개폐밸브				□KS: K □그밖의 것:
			체크밸브				□KS: K □그밖의 것:
	방식조치		□방식테이프감기 □라이닝관 □그밖의 것:
송 수 구	□단구형: 개 □쌍구형: 개 □설치위치:
배 선	비상전원회로			□내화전선 □전선관매설 □그밖의 것:
	조 작 회 로			□내열전선 □전선관노출 □전선관매설 □그밖의 것:
비상전원	□자가발전설비 □축전지설비 □그밖의 것:
비 고

(비고) □란에는 해당 시설(요소)에 "∨"표를, “:”의 다음에는 성능시험실시 후 그 결과를 기재한다.(이하, 같다)

210mm×297mm〔백상지 80g/㎡〕

나. 성능 및 점검항목

(결과 : 양호○, 요정비△, 불량×)

번호	점 검 항 목	결 과
		결과	불량내용	조치내용	법적근거
1	수 원 ｏ주된 수원의 저수량 ｏ다른 설비와 겸용의 경우 후드밸브 또는 흡수구의 위치 ｏ수원의 수질 ｏ옥상수조의 저수량
2	수 조 ｏ점검의 편의성 ｏ동결방지조치(또는 동결 우려 없는 장소의 환경)상태 ｏ수위계(또는 수위확인 조치) ｏ수조 외측사다리(바닥보다 낮은 경우 제외) ｏ조명설비(또는 채광상태) ｏ배수밸브 또는 배수관 ｏ“옥내소화전용 수조”의 표지 설치상태 ｏ수조내부 청소상태 및 방청조치
3	가압송수장치 ｏ펌프설치장소의 점검편의성 및 화재․침수등 재해방지환경 ｏ동결방지조치(또는 동결의 우려가 없는 장소의 환경)상태 ｏ옥내소화전 동시상용시 방수압 및 방수량 ｏ다른 설비와 펌프를 겸용하는 경우 소화용으로 사용시 장애 발생여부 ｏ기동스위치 또는 수압개폐장치의 기능 ｏ펌프성능시험배관 상태(구경 포함) ｏ펌프 흡입측 연성계․진공계 및 토출측 압력계 설치상태 ｏ수온상승방지 밸브 설치위치․배관규격, 그 밖의 설치상태 및 릴리프밸브 개방압력 ｏ충압펌프용량․양정 및 “옥내소화전용 충압펌프”의 표지 설치상태 ｏ물올림장치 용량․배관 및 보급수 보급상태 ｏ물올림장치의 감수시 자동급수 및 저수위 경보작동상태 ｏ내연기관의 경우 기동장치 및 축전지 상태 ｏ가압송수장치의 “옥내소화전펌프”의 표지 설치상태 ｏ고가수조의 경우 낙차․급수관 및 오버플로우관의 상태 ｏ입력수조의 경우 수조의 내용적․내용적과 저수량의 비율․가압가스의 평상시 압력․수위계․급수관․급기관․맨홀․압력계․연성계․안전장치 및 압력저하방지장치 설치상태 ｏ가압수조의 경우 수위계, 급수관, 배수관, 압력계, 안전장치 및 압력보충장치 설치 상태
4	배관 및 밸브류 ｏ배관의 재질 ｏ다른 설비와 급수배관을 겸용하는 경우 소화용으로의 사용시 장애 발생여부 ｏ흡입측 배관의 공기고임방지조치 및 여과장치 상태 ｏ토출측배관의 유속 ｏ주배관 및 가지배관의 구경 ｏ펌프성능시험배관의 구경 및 설치상태

2면

번호	점 검 항 목	결 과
		결과	불량내용	조치내용	법적근거
	ｏ유량측정장치의 용량 및 설치(또는 유량측정장치 설치 생략시 펌프토출량의 적합 여부) 상태 ｏ동결장치조치(또는 동결우려가 없는 장소의 환경)상태 ｏ개폐표지형밸브의 종류․설치위치 및 기능 ｏ다른 설비의 배관과의 구분방식 및 상태 ｏ입상배관의 지지 및 수평배관의 행가의 배치간격․설치상태 및 지지하중 ｏ후드밸브의 규격 및 누수량 ｏ체크밸브의 종류․규격․설치위치 및 상태
5	옥내소화전 옥외송수구 ｏ설치장소 및 위치(높이 포함) ｏ개폐밸브 설치금지 여부 ｏ송수구간 이격거리 ｏ송수구의 규격 및 접결나사의 보호상태 ｏ자동배수밸브․체크밸브의 설치위치 및 상태
6	옥내소화전설비의 함 등 ｏ함의 재질․두께 ｏ문의 크기․표지 및 개방의 용이성 및 장애물 설치여부등 사용 상의 편의상태 ｏ기동스위치 방식의 경우 그 위치 및 기능 ｏ방수구의 규격․수평거리․높이 및 밸브조작의 부드러움등 사용상의 편의성 ｏ방수압력이 0.7Mpa초과하는 경우 감압조치 - 감압조치한 방수구의 위치 : - 감압조치후 방수압력 : ｏ방수구와 호스의 접결상태, 호스의 구경․적재상태(긴급사용 편의) 및 설치개수 ｏ호스와 관창의 접결상태 및 관창의 설치개수 (직사형 : 개, 방사형 : 개) ｏ표시등의 설치상태
7	전원 및 배선 ｏ수전전압에 따른 배선방식 ｏ비상전원 설치장소의 점검편의성 및 화재․침수등 재해방지환경 ｏ비상전원의 종류 및 용량 ｏ상용전원의 전력공급중단시 비상전원의 자동 전력공급 상태 ｏ비상전원의 설치장소․조명․방화구획 및 비상전원설비외 다른 설비․물품의 설치 또는 비치여부 ｏ각 배선의 절연저항
8	제어반 ｏ각 펌프의 작동표시등 및 음향경보기능 상태 ｏ각 펌프의 자동 및 수동으로의 작동 및 중단기능 ｏ비상전원이 있는 경우 상용 및 비상전원 공급여부 확인

3면

번호	점 검 항 목						결 과
							결과	불량내용	조치내용	법적근거
	ｏ수조 또는 물올림탱크의 저수위 표시 및 경보기능 ｏ예비전원 확보상태 및 적합여부 시험기능 ｏ모든 확인회로의 도통․작동시험기능 및 결과 ｏ설치장소의 점검의 편의성 및 화재․침수등 재해방지환경 ｏ감시제어반 전용실을 설치하는 경우 방화구획․설치장소․조명․급배기설비․무선기기접속단자․최소면적 및 정리상태 ｏ다른 설비와 제어반을 겸용하는 경우 소화용으로의 사용시 장애 발생여부 ｏ동력제어반의 설치장소․용도표지 ｏ각 배선의 절연저항
9	배선 ｏ비상전원으로부터 동력제어반 및 가압송수장치에 이르는 전원회로의 내화배선 공사의 종류 및 상태 ｏ그밖의 전기회로의 배선공사의 종류 및 상태 ｏ사용전선의 종류별 규격 ｏ각 배선의 전기설비기술기준에의 적합여부
10	전동기 ｏ베이스에 고정 및 커플링 결합상태 ｏ원활한 회전 여부(진동 및 소음 상태) ｏ운전시 과열 발생여부 ｏ베어링부의 윤활유 충진상태 및 변질여부 ｏ본체의 방청의 보존상태
11	수압시험 ｏ가압송수장치 및 부속장치(밸브류․배관․배관부속류․압력챔버)의 수압시험(접속상태에서 실시한다. 이하 같다)결과 ｏ옥외연결송수구 및 연결배관의 수압시험결과 ｏ입상배관 및 가지배관의 수압시험결과 (수압시험은 1.4Mpa의 압력으로 2시간 이상 시험하고자 하는 장치의 가장 낮은 부분에서 가압하되, 배관과 배관․배관부속류․밸브류․각종장치 및 기구의 접속부분에서 누수현상이 없어야 한다. 이 경우 상용수압이 10.5Mpa이상인 부분에 있어서의 압력은 그 상용수압에 3.5Mpa을 더한 값으로 한다)
12	※펌프성능시험결과표
		구 분	체절운전	정격운전 (100%)	정격유량의 150%운전	적 정 여 부					○설정압력: ○주펌프 기동: Mpa ○예비펌프 기동: Mpa ○충압펌프 기동: Mpa 정지: Mpa
		토출량 (ℓ/min)	0			1.체절운전시 토출압은 정격토출 압의 140%이하일 것( ) 2.정격운전시 토출량과 토출압이 규정치 이상일 것( ) (펌프 명판 및 설계치 참조) 3.정격토출량 150%에서 토출압이 정격토출압의 65%이상일 것( )
		토출압 (Mpa)
	※릴리프밸브 작동 압력 : Mpa

(비고) 1. 옥내소화전설비 단위별로 작성한다.

2. 방수압력의 측정은 관창의 형식승인 및 검정기술기준의 직사형관창(호칭 25)을 사용하여 방수시 그 관창 선단에서의 피토게이지압력으로 한다.

4면

4. 스프링클러설비․간이스프링클러설비 성능시험조사표

가. 설치상태개요

항 목
방 식	□ 폐쇄형습식 □ 폐쇄형건식 □ 준비작동식 □ 일제살수식 □ 부압식	간이 □ 상수도직결형 □ 캐비닛형 □ 그밖의 것
수 원	구 분	1차
종 별	□일반수조 □ 고가수조 □ 압력수조 □ 그밖의 것 :
위 치	ㅇ 설치장소 □ 지하 □ 지상 □ 옥상 □ 그밖의 것 : ㅇ 펌프흡입방식에 의한 분류 □ 부압흡입방식의 저수조 □ 정압흡입방식의 저수조
수 량	ㅇ 보유량 : ㎥ ㅇ 유효수량 : ㎥ □ 전용 □ 겸용
가압송수장 치	설치위치	층 실	압력조정장치	□유 □ 무
펌프방식	펌 프 전동기	□ 전 용 □ 겸 용 토출량 : ℓ/min
◦ 전양정 : m ◦ 구경 : ㎜
◦ 전 압 : V ◦ 출 력 : KW
물올림장치	◦ 유효수량 : ℓ ◦ 급수방식 : ◦급수배관 : mm
◦ 감수경보의 종별 및 표시장소 :
기동용수압개폐장치	□압력챔버 □전자식 □기계식 ◦용량: ℓ ◦사용압력: Mpa
고가수조방식	◦ 유효낙차 : m
가압수조방식	◦수조용량: ◦수조의 가압압력 MPa ◦압력방식: ◦가압원
압력탱크방식	◦ 탱크가압압력 : Mpa ◦ 용 량 : ℓ
◦ 에어콤푸레샤 용량 : ㎥/min ◦ 동 력 : KW
보조용고가(또는 옥상)수조	ㅇ 유효수량 : ㎥
헤 드	□ 폐쇄형설치층 : 층 (형식승인번호 제 호 표시온도 : ℃ 설치개수 : 개)
□ 폐쇄형설치층 : 층 (형식승인번호 제 호 표시온도 : ℃ 설치개수 : 개)
□ 간이형설치층 : 층 (형식승인번호 제 호 표시온도 : ℃ 설치개수 : 개)
□ 개방형설치층 : 층 (형식승인번호 제 호 설치개수 : 개)
□ 드라이팬던트형 : 층 (표시온도 : ℃ 설치개수 : 개)
일제개방밸브	□ 감압개방 □ 가압개방 형식승인번호 제 호 □ 직경 mm ㅇ 설치개수 : 개
준비작동밸브	□ 감압개방 □ 가압개방 형식승인번호 제 호 □ 직경 mm ㅇ 설치개수 : 개
방수구역	ㅇ 방수구역수 : 구역
ㅇ 최대방수구역 : ㎡ ㅇ 헤드개수 : 개
ㅇ 최소방수구역 : ㎡ ㅇ 헤드개수 : 개
기동장치	펌프기동	□ 기동용수압개폐장치 □ 유수검지장치 □ 그 밖의 것 :
방수기동	□ 스프링클러헤드 □ 감지기 □ 수동기동밸브
유수검지 장 치	□ 유수검지장치	형식승인번호 제 호 □ 직경 mm ㅇ 설치개수 : 개
경 보	□자동화재탐지설비 □ 전기식 □ 기계식
배 관	배 관	입상관	□ 직 경 : mm □ 전 용 □ 겸 용
재 질	□ KSD 3562 □ KSD 3507 □ 소방용합성수지배관 □그밖의 것:
이 음	□ 용접/나사 □ 그루브 □ 프랜지 □ 그밖의 것:
밸 브	개폐밸브	□ KS: K □ 그밖의 것 :
체크밸브	□ KS: K □ 그밖의 것 :
방식조치	□ 방식테이프감기 □ 라이닝관 □ 그밖의 것:
송 수 구	□ 단구형: 개 □ 쌍구형: 개 □ 설치위치:
배 선	비상전원회로	□내화전선 □전선관매설 □그밖의 것:
조 작 회 로	□내열전선 □전선관노출 □전선관매설 □소방부하전용발전기 □소방전원보존형 발전기 □합계용량 발전기 □기타발전기 □그밖의 것:
비상전원	□ 비상전원수전설비 □ 자가발전설비 □ 축전지설비 □그밖의 것:
비 고

210mm×297mm〔백상지 80g/㎡〕

나. 성능 및 점검항목

(결과 : 양호○, 요정비△, 불량×)

번호	점 검 항 목	결 과
		결과	불량내용	조치내용	법적근거
1	수 원 ｏ주된 수원의 저수량 ｏ옥상수조의 저수량 ｏ다른 설비와 겸용의 경우 후드밸브 또는 흡수구의 위치 ｏ수원의 수질
2	수 조 ｏ점검의 편의성 ｏ동결방지조치(또는 동결 우려 없는 장소의 환경)상태 ｏ수위계(또는 수위확인 조치) ｏ수조 외측사다리(바닥보다 낮은 경우 제외) ｏ조명설비(또는 채광상태) ｏ배수밸브 또는 배수관 ｏ“(간이)스프링클러용 수조”의 표지 설치상태 ｏ수조와 주배관 접속부의 “(간이)스프링클러용 배관”의 표지 설치상태 ｏ수조내부 청소상태 및 방청조치
3	가압송수장치 ｏ펌프설치장소의 점검편의성 및 화재․침수등 재해방지 환경 ｏ동결방지조치(또는 동결의 우려가 없는 장소의 환경)상태 ｏ일제개방밸브 및 준비작동식밸브 작동시 펌프 순차기동 여부 ｏ헤드의 최고방수압력 제한(1.2Mpa이하) 적합여부 ｏ다른 설비와 펌프를 겸용하는 경우 소화용으로 사용시 장애발생여부 ｏ기동스위치 또는 수압개폐장치의 기능 ｏ펌프성능시험배관 상태(구경 포함) ｏ펌프 흡입측 연성계(진공계) 및 토출측 압력계 설치상태 ｏ수온상승방지밸브설치위치․배관규격 그 밖의 설치상태 및 릴리프 밸브 개방압력 ｏ물올림장치 용량․배관 및 보급수 보충상태 ｏ물올림장치의 감수시 자동급수 및 저수위 경보작동상태 ｏ충압펌프용량․양정 및 표지 ｏ내연기관의 경우 기동장치 및 축전지 상태 ｏ가압송수장치의 소화용도 표지 ｏ고가수조의 경우 낙차․급수관 및 오버플로우관의 상태 ｏ압력수조의 경우 수조의 내용적․내용적과 저수량의 비율․가압가스의 평상시 압력․수위계․급수관․급기관․맨홀․압력계․안전장치 및 압력저하 방지장치 설치상태 ｏ가압수조의 경우 수위계, 급수관, 배수관, 압력계, 안전장치 및 압력보충장치 설치 상태
4	방호구역등 ｏ방호구역의 면적 ｏ유수검지장치 및 일제개방밸브의 배치 층의 구분(설치위치) ｏ유수검지장치 및 일제개방밸브의 설치높이․전용실 점검구의 규격․위치 및 표지 ｏ헤드로의 급수가 유수검지장치 및 일제개방밸브의 경과여부 ｏ자연낙차에 의한 유수압력과 유수검지장치의 유수검지압력 적정여부 ｏ일제개방밸브의 방수구역 및 헤드의 설치개수

2면

번호	점 검 항 목	결 과
		결과	불량내용	조치내용	법적근거
5	배관 및 밸브류 ｏ배관의 재질 ｏ다른 설비와 급수배관을 겸용하는 경우 소화용으로의 사용시 장애발생 여부 ｏ흡입측 배관의 공기고임방지조치 및 여과장치상태 ｏ토출측배관의 유속 ｏ급수배관의 구경 ｏ가지배관의 배열 및 최대헤드 설치개수 제한 ｏ교차배관과 가지배관의 상호위치 및 최소구경 ｏ청소구․개폐밸브의 규격 및 나사보호 상태 ｏ헤드의 종류(□상향형 □하향형 □측벽형)의 선택상태 ｏ하향식헤드의 경우 헤드접속배관과의 분기위치 ｏ건식배관의 경우 수평배관의 기울기 ｏ일제개방밸브 2차측의 개폐표시형밸브․배수장치 및 압력스위치의 설치 및 상태 ｏ유수검지장치용 시험장치의 위치․배관의 구경․장소 및 오리피스의 설치상태 ｏ입상배수배관의 구경 ｏ주차장의 경우 스프링클러 설비 방식 ｏ유량측정장치의 용량 및 설치상태 ｏ동결방지조치 또는 동결우려가 없는 장소의 환경상태 ｏ개폐표시형밸브의 종류․설치위치 및 기능 ｏ개폐밸브의 템퍼스위치 설치(또는 시건장치의 설치 및 열쇠보관) 상태 ｏ다른 설비의 배관과의 구분방식 및 상태 ｏ입상배관의 지지 및 수평배관의 행가 배치간격․설치상태 및 지지하중 ｏ다른 설비와 겸용의 경우 후드밸브 또는 흡수구의 위치
6	음향장치 ｏ유수검지장치 사용의 경우 유수검지와 음향장치의 연동 ｏ일제개방밸브 사용의 경우 화재감지기와 음향장치의 연동 ｏ교차회로방식 화재감지기 경우 1회로 화재감지시 음향장치와 연동 ｏ음향장치의 종류 및 배치
7	펌프 및 일제개방밸브 작동신호 ｏ펌프장치의 작동신호 수신 및 작동상태 □ 유수검지장치의 유수신호 □ 수압개폐장치의 작동신호 □ 유수검지장치 또는 수압개폐장치에 의한 신호 혼용 ｏ일제개방밸브(준비작동밸브)의 작동체계, 신호 수신 및 작동상태 □ 화재감지회로에 의한 화재감지신호 □ 수압개폐장치의 작동신호 □ 폐쇄형하향식헤드의 경우 화재감지기 회로방식 □ 수동기동(전기식 및 배수식)장치와 연동 □ 화재감지기의 종류 및 감지면적 □ 화재감지기회로의 발신기의 설치상태

3면

번호	점 검 항 목	결 과
		결과	불량내용	조치내용	법적근거
8	스프링클러헤드 ｏ스프링클러헤드를 설치하여야 할 장소의 헤드설치 누락여부 ｏ스프링클러헤드의 배치거리 및 수평거리 ｏ무대부 또는 연소우려 있는 개구부의 경우 개방형헤드 설치상태 ｏ폐쇄형헤드 설치장소의 최고 주위온도와 표시온도 ｏ스프링클러헤드 주위의 살수장애 상태 ｏ스프링클러헤드의 반사판의 설치상태 ｏ경사진 천장의 경우 스프링클러헤드의 배치상태 ｏ연소우려있는 개구부에 대한 스프링클러헤드의 배치상태 ｏ측벽형헤드의 경우 배치상태 ｏ스프링클러헤드의 설치위치와 보의 수평거리 ｏ피트 내부의 S/P 설치 유무
9	스프링클러 옥외송수구 ｏ설치장소 및 위치(높이포함) ｏ개폐밸브 설치장소 및 조작을 위한 편의성 상태 ｏ송수구의 규격 및 접결나사의 보호상태 ｏ송수구의 송수압력표시 ｏ송수구간 이격거리 ｏ송수구의 송수담당 면적 송수구의 개수 ｏ자동배수밸브․체크밸브의 설치위치 및 상태
10	제어반 [감시제어반] ｏ각 펌프의 작동표시등 및 음향경보 기능 ｏ각 펌프의 자동 또는 수동의 작동 및 중단기능 ｏ비상전원 및 상용전원의 공급여부 확인 ｏ수조 또는 물올림탱크의 저수위 표시 및 경보기능 ｏ예비전원 확보상태 및 적합여부 시험기능 ｏ전용실을 설치하는 경우 그 장소위치․방화구획․조명․급배기설비․무선통신기기접속단자․최소면적 및 정리상태 ｏ설치장소의 점검의 편의성 및 화재․침수등 재해방지환경 ｏ유수검지장치 또는 일제개방밸브의 작동여부표시 및 경보기능 ｏ화재감지기회로사용의 경우 경계회로별 화재표시 기능 ｏ모든 확인회로의 도통시험․작동시험 기능 및 결과 ｏ감시제어반과 자동화재탐지설비 수신기의 별도장소 설치시 상호 통화장치 기능 ｏ다른 설비와 제어반을 겸용하는 경우 스프링클러설비의 사용시 장애 발생여부 ｏ각 배선의 절연저항 [동력제어반] ｏ소방용으로의 표시 ｏ외함의 재료, 두께 및 강도등 ｏ설치장소 및 위치 ｏ각 펌프의 작동표시등 ｏ각 펌프의 자동 또는 수동의 작동 및 중단기능 ｏ각 배선의 절연저항 [발전기제어반] ｏ소방전원 보존형 발전기는 그 식별 표지 ｏ소방전원 보존형 발전기는 소방전원보존 작동 및 표시기능

4면

번호	점 검 항 목						결 과
							결과	불량내용	조치내용			법적근거
11	배선 ｏ비상전원으로부터 동력제어반 및 가압송수장치에 이르는 전원회로의 내화배선 공사의 종류 및 상태 ｏ그 밖의 전기회로의 배선공사의 종류 및 상태 ｏ사용전선의 종류별 규격 ｏ과전류차단기 및 접속단자의 표지 상태 ｏ각 배선의 전기설비기술기준에 의거 적합 여부
12	전동기 ｏ베이스에 고정 및 커플링 결합상태 ｏ원활한 회전 여부(진동 및 소음 상태) ｏ운전시 과열 발생여부 ｏ베어링부의 윤활유 충진상태 및 변질여부 ｏ본체의 방청의 보존상태
13	스프링클러헤드 설치제외 등 ｏ스프링클러헤드 설치제외 장소 ｏ드렌처설비 설치상태
14	수압시험 ｏ가압송수장치 및 부속장치(밸브류․배관․배관부속류․압력챔버)의 수압시험(접속상태에서 실시한다. 이하 같다)결과 ｏ옥외연결송수구 및 연결배관의 수압시험결과 ｏ입상배관 및 가지배관의 수압시험결과 (수압시험은 1.4Mpa의 압력으로 2시간 이상 시험하고자 하는 장치의 가장 낮은 부분에서 가압하되, 배관과 배관․배관부속류․밸브류․각종장치 및 기구의 접속부분에서 누수현상이 없어야 한다. 이 경우 상용수압이 1.05Mpa이상인 부분에 있어서의 압력은 그 상용수압에 0.35Mpa을 더한 값으로 한다)
15	※펌프성능시험결과표
		구 분	체절운전	정격운전 (100%)	정격유량의 150%운전	적 정 여 부					○설정압력: ○주펌프 기동: Mpa ○예비펌프 기동: Mpa ○충압펌프 기동: Mpa 정지: Mpa
		토출량 (ℓ/min)	0			1.체절운전시 토출압은 정격토출 압의 140%이하일 것( ) 2.정격운전시 토출량과 토출압이 규정치 이상일 것( ) (펌프 명판 및 설계치 참조) 3.정격토출량 150%에서 토출압이 정격토출압의 65%이상일 것( )
		토출압 (Mpa)
	※릴리프밸브 작동 압력 : Mpa

(비고) 1. 스프링클러설비 단위별로 작성한다.

2. 방수압력의 측정은 스프링클러설비의 오리피스 선단에서의 피토게이지압력으로 한다.

5면

5. 물분무소화설비·미분무소화설비 성능시험조사표

가. 설치상태개요

항 목
수 원	종 별	□ 일반수조 □ 고가수조 □ 압력수조 □ 그밖의 것 :
	위 치	ㅇ설치장소 □ 지하 □ 지상 □ 옥상 □ 그밖의 것: ㅇ펌프흡입방식에 의한 분류 □부압흡입방식 □정압흡입방식의 저수조
	수조재질	ㅇ미분무수 수조 재질 □ STS304 □ 그밖의 것 :
	수 량	ㅇ보유량: ㎥ ㅇ유효수량: ㎥ □ 전용 □ 겸용
가압 송수장치	설치위치	층 실					압력조정장치		□고압 □중압 □저압
	펌프방식	펌프전동기			□ 전용 □ 겸용 토출량: ℓ/min
					ㅇ전양정: m ㅇ직경: ㎜
					ㅇ전압: V ㅇ출력: ㎾
		물올림장치			ㅇ유효수량: ℓ ㅇ급수방식: ㅇ급수관 mm
					ㅇ감수경보의 종별 및 표시장소:
		기동용수압개폐장치			□압력챔버 □전자식 □기계식 ◦용량: ℓ ◦사용압력: Mpa
	고가수조방식	ㅇ유효낙차: m
	가압수조방식	ㅇ수조용량: ㅇ수조의 가압압력 MPa ㅇ압력방식: ㅇ가압원
	압력탱크방식	ㅇ탱크가압압력: Mpa ㅇ용량: ℓ
		ㅇ에어콤푸레샤 용량: ㎥/min ㅇ동력: ㎾
헤드	ㅇ성능인정번호 제 호 ㅇ표준방사량: ℓ/min ㅇ표준방사압력: Mpa
일제 개방밸브	□감압개방 □가압개방 ㅇ형식승인번호 제 호 □직경: mm ㅇ설치개수: 개
	□감압개방 □가압개방 ㅇ형식승인번호 제 호 □직경: mm ㅇ설치개수: 개
방수구역	ㅇ방수구역수: 구역 □개방형헤드 □폐쇄형헤드
	ㅇ최대방수구역: ㎡ ㅇ헤드(노즐)개수 : 개
	ㅇ최소방수구역: ㎡ ㅇ헤드(노즐)개수 : 개
기동장치	펌프기동	□기동용수압개폐장치 □유수검지장치 □그밖의 것:
		□미분무폐쇄형헤드 □감지기 □수동기동밸브
자동 경보장치	□유수검지장치	ㅇ형식승인번호 제 호 □직경: mm ㅇ설치개수: 개
	경 보	□자동화재탐지설비 □전기식 □기계식
배 관	배 관	입상관	□직경: mm □전용 □겸용
		재 질	□KSD 3562 □KSD 3507 □KSD 3576 □그밖의 것:
	이 음	□ 용접/나사 □ 그루브 □ 프랜지 □ 그밖의 것:
	밸 브	개폐밸브		□KS: K □그밖의 것:
		체크밸브		□KS: K □그밖의 것:
	방식조치	□방식테이프감기 □라이닝관 □그밖의 것:
송수구	□단구형: 개 □쌍구형: 개 □설치위치:
배수조치	바닥기울기	□유 □무				구획경계턱		□유 □무
	배수구	ㅇ폭: m ㅇ깊이: m ㅇ길이: m
	집수관수: ㅇ소화피트․유수분리장치수: ㅇ배수저유조용량:
배 선	비상전원회로	□내화전선 □전선관매설 □그밖의 것
	조작 회로	□내화전선 □전선관노출 □전선관매설 □그밖의 것
비상전원	□비상전원수전설비 □자가발전설비 □축전지설비 □그밖의 것
비고

210mm×297mm〔백상지 80g/㎡〕

나. 성능 및 점검항목

(결과 : 양호○, 요정비△, 불량×)

번호	점 검 항 목	결 과
		결과	불량내용	조치내용	법적근거
1	수 원 ｏ주된 수원의 저수량 ｏ다른 설비와 겸용의 경우 후드밸브 또는 흡수구의 위치 ｏ수원의 수질 (미분무소화설비 : 배관연결부 메시의 크기)
2	수 조 ｏ점검의 편의성 및 전용여부(미분무소화설비) ｏ동결방지조치(또는 동결 우려 없는 장소의 환경)상태 ｏ수위계(또는 수위확인 조치) ｏ수조 외측사다리(바닥보다 낮은 경우 제외) ｏ조명설비(또는 채광상태) ｏ배수밸브 또는 배수관 ｏ“물(미)분무소화설비용 수조”의 표지 설치상태 ｏ수조와 주배관 접속부의 “물(미)분무소화설비용 배관”의 표지 설치상태 ｏ수조내부 청소상태 및 방청조치
3	가압송수장치 ｏ펌프설치장소의 점검편의성 및 화재․침수등 재해방지 환경 ｏ동결방지조치(또는 동결의 우려가 없는 장소의 환경)상태 ｏ일제개방밸브 및 준비작동식밸브 작동시 펌프 순차기동 여부 ｏ다른 설비와 펌프를 겸용하는 경우 소화용으로 사용시 장애발생여부 ｏ기동스위치 또는 수압개폐장치의 기능 ｏ펌프성능시험배관 상태(구경 포함) ｏ펌프 흡입측 연성계․진공계 및 토출측 압력계 설치상태 ｏ수온상승방지밸브설치위치․배관규격 그 밖의 설치상태 및 릴리프 밸브 개방압력 ｏ물올림장치 용량․배관 및 보급수 보충상태 ｏ충압펌프용량․양정 및 표지 ｏ내연기관의 경우 기동장치 및 축전지 상태 ｏ가압송수장치의 소화용도 표지 ｏ고가수조의 경우 낙차․급수관 및 오버플로우관의 상태 ｏ압력수조의 경우 수조의 내용적․내용적과 저수량의 비율․가압가스의 평상시 압력․수위계․급수관․급기관․맨홀․압력계․안전장치 및 압력저하 방지장치 설치상태 ｏ가압수조의 경우 수위계, 급수관, 배수관, 압력계, 안전장치 및 압력보충장치 설치 상태
4	제어밸브 ｏ제어밸브등의 설치위치 적정여부 ｏ“제어밸브” 표지설치 상태 ｏ자동개방밸브의 기동조작부 및 수동식 개방밸브의 설치상태
5	배관 및 밸브류 ｏ배관의 재질 ｏ다른 설비와 급수배관을 겸용하는 경우 소화용으로의 사용시 장애발생 여부 ｏ흡입측 배관의 공기고임방지조치 및 여과장치상태

2면

번호	점 검 항 목	결 과
		결과	불량내용	조치내용	법적근거
5	ｏ유량측정장치의 용량 및 설치상태 ｏ동결방지조치 또는 동결우려가 없는 장소의 환경상태 ｏ개폐표시형밸브의 종류․설치위치 및 기능 ｏ개폐밸브의 템퍼스위치 설치 상태 ｏ다른 설비의 배관과의 구분방식 및 상태 ｏ다른 설비와 겸용의 경우 후드밸브 또는 흡수구의 위치
6	기동장치 및 음향장치 ｏ기동장치의 성능 및 표지 설치상태 ｏ자동식 기동장치의 경우 자동화재탐지설비의 감지기의 작동과 음향장치의 연동 ｏ자동식 기동장치의 경우 폐쇄형 스프링클러헤드의 개방과 음향장치의 연동 ｏ미분무소화설비의 경우 폐쇄형 미분무헤드의 개방으로 음향장치의 경보 ｏ폐쇄형 미분무헤드가 개방으로 화재신호를 발신과 음향장치의 경보
7	제어반 ｏ각 펌프의 작동표시등 및 음향경보기능 상태 ｏ각 펌프의 자동 또는 수동의 작동 및 중단기능 ｏ비상전원 및 상용전원의 공급여부 확인 ｏ수조 또는 물올림탱크의 저수위 표시 및 경보기능 ｏ예비전원 확보상태 및 적합여부 시험기능 ｏ모든 확인회로의 도통․작동시험기능 및 결과 ｏ미분무 소화설비의 감시제어반은 전용인지 확인 ｏ설치장소의 점검의 편의성 및 화재․침수등 재해방지환경 ｏ감시제어반 전용실을 설치하는 경우 방화구획․설치장소․조명․급배기 설비․무선기기접속단자․최소면적 및 정리 상태 ｏ다른 설비와 제어반을 겸용하는 경우 소화용으로의 사용시 장애 발생여부 ｏ동력제어반의 설치장소․용도표지 ｏ각 배선의 절연저항
8	전원 ｏ수전전압에 따른 배선방식 ｏ비상전원 설치장소의 점검편의성 및 화재․침수등 재해방지환경 ｏ비상전원의 종류 및 용량 ｏ상용전원의 전력공급중단시 비상전원의 자동전력 공급 상태 ｏ비상전원의 설치장소․조명․방화구획 및 비상전원설비외 다른 설비․물품의 설치 또는 비치여부 ｏ각 배선의 절연저항

3면

번호	점 검 항 목						결 과
							결과	불량내용	조치내용			법적근거
9	물분무소화설비 옥외송수구 ｏ설치장소 및 위치(높이포함) ｏ개폐밸브 설치장소 및 조작을 위한 편의성 상태 ｏ송수구의 규격 및 접결나사의 보호상태 ｏ송수구의 송수압력표시 ｏ송수구간 이격거리 ｏ송수구의 송수담당 면적 송수구의 개수 ｏ자동배수밸브․체크밸브의 설치위치 및 상태
10	헤드 및 배수밸브 ｏ헤드설치개수 및 설치위치 ｏ고압의 전기기기 설치장소의 경우 이격거리 적정 여부 ｏ차고․주차장의 경우 배수설비(배수구, 기름분리장치등)설치 및 기울기 적정여부
11	전동기 ｏ베이스에 고정 및 커플링 결합상태 ｏ원활한 회전여부(진동 및 소음상태) ｏ운전시 과열 발생 여부 ｏ베어링부의 윤활유 충진상태 및 변질여부 ｏ본체의 방청의 보존상태
12	※펌프성능시험결과표
		구 분	체절운전	정격운전 (100%)	정격유량의 150%운전	적 정 여 부					○설정압력: ○주펌프 기동: Mpa ○예비펌프 기동: Mpa ○충압펌프 기동: Mpa 정지: Mpa
		토출량 (ℓ/min)	0			1.체절운전시 토출압은 정격토출 압의 140%이하일 것( ) 2.정격운전시 토출량과 토출압이 규정치 이상일 것( ) (펌프 명판 및 설계치 참조) 3.정격토출량 150%에서 토출압이 정격토출압의 65%이상일 것( )
		토출압 (Mpa)
	※릴리프밸브 작동 압력 : Mpa
13	비 고

(비고) 1.물분무소화설비 단위별로 작성한다.

2. □란에는 해당란에 Ⅴ표를, :“의 다음에는 해당하는 사항이 있는 경우에 한하여 그 내용을 상세하게 기재한다.

4면

6. 포소화설비 성능시험조사표

가. 설치상태개요

항 목
방 식	□홈워터스프링클러설비 □홈헤드설비 □고정포방출설비 □호스릴포설비 □포소화전설비
수 원	종 별	□일반수조 □고가수조 □압력수조 □그밖의 것:
위 치	ㅇ설치장소 □ 지하 □지상 □옥상 □그밖의 것 ㅇ펌프흡입방식에 의한 분류 □부압흡입방식의 저수조 □정압흡입방식의 저수조
수 량	ㅇ보유량: ㎥ ㅇ유효수량: ㎥ □전용 □겸용
가압 송수장치	설치위치	층 실	압력조정장치	□유 □무
펌프방식	펌프전동기	□전용 □겸용 ㅇ토출량: ℓ/min
ㅇ전양정: m ㅇ직경: ㎜
ㅇ전압: V ㅇ출력: ㎾
물올림장치	ㅇ유효수량: ℓ ㅇ급수방식: ㅇ급수배관구경 mm
ㅇ감수경보의 종별 및 표시장소:
기동용수압개폐장치	□압력챔버 □전자식 □기계식 ◦용량: ℓ ◦사용압력: Mpa
고가수조방식	ㅇ유효낙차: m
가압수조방식	ㅇ수조용량: ㅇ수조의 가압압력 MPa ㅇ압력방식: ㅇ가압원
압력탱크방식	ㅇ탱크가압압력: Mpa ㅇ용량: ℓ
ㅇ에어콤푸레샤 용량: ㎥/min ㅇ동력: ㎾
포방출	□홈워터스프링클러설비 □홈헤드 □고정포방출구 □호스릴 □포소화전
일제개방 밸 브	□감압개방 □가압개방 형식번호 제 호 □직경: mm ㅇ설치개수: 개
□감압개방 □가압개방 형식번호 제 호 □직경: mm ㅇ설치개수: 개
방출구역	ㅇ방수구역수: 구역
ㅇ최대방수구역: ㎡ ㅇ최대방사체적: ㎥ ㅇ방사량: ℓ/min
ㅇ최소방수구역: ㎡ ㅇ최대방사체적: ㎥ ㅇ방사량: ℓ/min
소화약제	종 별	(□단백포 □합성계면활성제 □수성막포 □내알코올포) ㅇ형식 제 호
ㅇ저장량: ℓ ㅇ설치층: 층 ㅇ포원액농도: %
혼합방식	□펌프프로포셔너 □프레져프로포셔너 □라인프로포셔너 □프레져사이드프로포셔너
기동장치	펌프기동	□기동용수압개폐장치 □유수검지장치 □그밖의 것
방수기동	□스프링클러헤드 □감지기 □수동기동밸브
자동 경보장치	□유수검지장치	형식번호 제 호 □직경: mm ㅇ설치개수: 개
경 보	□자동화재탐지설비 □전기식 □기계식
배 관	배 관	입상관	□직경: mm □전용 □겸용
재 질	□KSD 3562 □KSD 3507 □그밖의 것
이 음	□ 용접/나사 □ 그루브 □ 프랜지 □ 그밖의 것:
밸 브	개폐밸브	□KS: K □그밖의 것:
체크밸브	□KS: K □그밖의 것:
방식조치	□방식테이프감기 □라이닝관 □그밖의 것:
송수구	□단구형: 개 □쌍구형: 개 □설치위치:
배 선	비상전원회로	□내화전선 □전선관매설 □그밖의 것
조작 회로	□내화전선 □전선관노출 □전선관매설 □그밖의 것
비상전원	□비상전원수전설비 □자가발전설비 □축전지설비 □그밖의 것
설치개수	구 역 명									계
비닥면적
헤 드 수
비고

210mm×297mm〔백상지 80g/㎡〕

나. 성능 및 점검항목

(결과 : 양호○, 요정비△, 불량×)

번호	점 검 항 목	결 과
		결과	불량내용	조치내용	법적근거
1	포소화설비의 종류 ｏ소방대상물별 포소화설비 종류의 적용
2	수 원 ｏ주된 수원의 저수량 ｏ다른 설비와 겸용의 경우 후드밸브 또는 흡수구의 위치 ｏ수원의 수질(오염, 부유물, 침전물 상태)
3	수 조 ｏ점검의 편의성 ｏ동결방지조치(또는 동결 우려 없는 장소의 환경)상태 ｏ수위계(또는 수위확인 조치) ｏ수조 외측사다리(바닥보다 낮은 경우 제외) ｏ조명설비(또는 채광상태) ｏ배수밸브 또는 배수관(개폐조작 및 부식상태) ｏ수조내부 청소상태 및 방청조치
4	제어반 ｏ각 펌프의 작동표시등 및 음향경보기능 상태 ｏ각 펌프의 자동 및 수동으로의 작동 및 중단기능 ｏ비상전원 및 상용전원의 공급여부 확인 ｏ수조 또는 물올림탱크의 저수위 표시 및 경보기능 ｏ예비전원 확보상태 및 전환기능 ｏ모든 확인회로의 도통․작동시험기능 및 결과 ｏ설치장소의 점검의 편의성 및 화재․침수등 재해방지환경 ｏ감시제어반 전용실을 설치하는 경우 방화구획․설치장소․조명․급배기설비․무선기기접속단자․최소면적 및 정리상태 ｏ다른 설비와 제어반을 겸용하는 경우 소화용으로의 사용시 장애 발생여부 ｏ동력제어반의 설치장소․용도표지 ｏ각 배선의 절연저항
5	가압송수장치 ｏ펌프설치장소의 점검편의성 및 화재․침수등 재해방지환경 ｏ동결방지조치(또는 동결의 우려가 없는 장소의 환경)상태 ｏ표준방사량의 적정 여부 ｏ다른 설비와 펌프를 겸용하는 경우 소화용으로 사용시 장애 발생여부 ｏ기동스위치 또는 수압개폐장치의 기능 ｏ펌프성능시험배관 상태(구경 포함) ｏ펌프 흡입측 연성계․진공계 및 토출측 압력계 설치상태 ｏ수온상승방지밸브 설치위치․배관규격, 그 밖의 설치상태 및 릴리프밸브 개방압력 ｏ물올림장치 용량․배관 및 보급수 보급상태 ｏ물올림장치의 감수시 자동급수 및 저수위 경보작동상태 ｏ충압펌프 용량․양정 및 표지 ｏ내연기관의 경우 기동장치 및 축전지 상태 ｏ가압송수장치의 소화용도 표지

2면

번호	점 검 항 목	결 과
		결과	불량내용	조치내용	법적근거
	ｏ고가수조의 경우 낙차․급수관 및 오버플로우관의 상태 ｏ입력수조의 경우 수조의 내용적․내용적과 저수량의 비율․가압가스의 평상시 압력․수위계․급수관․급기관․맨홀․압력계․연성계․안전장치 및 압력저하방지장치 설치상태 ｏ가압수조의 경우 수위계, 급수관, 배수관, 압력계, 안전장치 및 압력보충장치 설치 상태
6	포소화설비 배관 등 ｏ송액관의 기울기 및 배액밸브 설치 상태 ｏ송액관과 탱크의 접합부분의 완충조치 ｏ포소화약제의 혼합장치의 설치상태 및 기능 ｏ포소화설비 자동개방밸브의 설치 상태 ｏ배관의 재질 ｏ다른 설비와 급수배관을 겸용하는 경우 소화용으로의 사용시 장애 발생여부 ｏ흡입측 배관의 공기고임방지조치 및 여과장치 상태 ｏ유량측정장치의 용량 및 설치상태 ｏ동결방지조치 또는 동결우려가 없는 장소의 환경상태 ｏ개폐표시형밸브의 종류․설치위치 및 기능 ｏ개폐밸브의 템퍼스위치 설치 상태 ｏ다른 설비의 배관과의 구분방식 및 상태 ｏ다른 설비와 겸용의 경우 후드밸브 또는 흡수구의 위치
7	옥외송수구 ｏ설치장소 및 위치(높이 포함) ｏ개폐밸브 설치장소 및 조작을 위한 편의성 상태 ｏ송수구의 규격 및 접결나사의 보호상태 ｏ송수구의 송수압력 표시 ｏ송수구간 이격거리 ｏ송수구의 송수담당면적 송수구의 개수 ｏ자동배수밸브․체크밸브의 설치위치 및 상태
8	약제탱크 ｏ화재등 재해로 인한 피해의 방지환경 ｏ기온의 변동에 의한 포의 장애 발생여부 ｏ포소화약제의 변질우려 및 점검의 편리성 여부 ｏ액면계 또는 계량봉 설치 여부 ｏ가압식이 아닌 경우 글라스게이지 설치 여부 ｏ포소화약제 저장량의 적정 여부
9	포소화설비 기동장치 및 음향장치 ｏ직접조작, 원격조작에 의한 가압송수장치, 수동식 개방밸브 및 소화약제 혼합장치의 기동여부 ｏ기동장치 조작부의 설치상태 및 표지 설치 여부 ｏ수동식 기동장치의 설치개수 적정 여부 ｏ자동식 기동장치의 자동화재탐지설비 감지기 또는 폐쇄형 스프링클러헤드의 개방과 연동하여 기동여부 ｏ기동장치와 연동하는 자동경보장치의 음향경보 상태

3면

번호	점 검 항 목						결 과
							결과	불량내용	조치내용		법적근거
10	포헤드 및 고정포방출구 ｏ팽창비율에 따른 방출구의 적정 여부(팽창비 20이하는 포헤드, 팽창비 80이상 1000미만은 고발포형 고정포 방출구) ｏ포헤드방사량의 적정여부 ｏ고정포방출구의 점검구 설치상태 ｏ고정포방출구의 방출압력 및 방출량 적정 여부 ｏ위험물옥외탱크의 고정포방출구까지 사다리 설치상태 ｏ보조포소화전의 설치 상태 ｏ고발포용 고정포방출구 설치시 개구부 자동폐쇄장치 설치 상태 ｏ고발포용 고정포방출구의 방출량 적정 여부
11	전원 ｏ수전전압에 따른 배선방식 ｏ비상전원 설치장소의 점검편의성 및 화재․침수등 재해방지환경 ｏ비상전원의 종류 및 용량 ｏ상용전원의 전력공급중단시 비상전원의 자동전력 공급 상태 ｏ비상전원의 설치장소․조명․방화구획 및 비상전원설비외 다른 설비․물품의 설치 또는 비치여부 ｏ각 배선의 절연저항
12	전동기 ｏ베이스에 고정 및 커플링 결합상태 ｏ원활한 회전 여부(진동 및 소음 상태) ｏ운전시 과열 발생여부 ｏ베어링부의 윤활유 충진상태 및 변질여부 ｏ본체의 방청의 보존상태
13	※펌프성능시험결과표
		구 분	체절운전	정격운전 (100%)	정격유량의 150%운전	적 정 여 부					○설정압력: ○주펌프 기동: Mpa ○예비펌프 기동: Mpa ○충압펌프 기동: Mpa 정지: Mpa
		토출량 (ℓ/min)	0			1.체절운전시 토출압은 정격토출 압의 140%이하일 것( ) 2.정격운전시 토출량과 토출압이 규정치 이상일 것( ) (펌프 명판 및 설계치 참조) 3.정격토출량 150%에서 토출압이 정격토출압의 65%이상일 것( )
		토출압 (Mpa)
	※릴리프밸브 작동 압력 : Mpa
14	비 고

(비고) 포소화설비 단위별로 작성한다.

4면

7. 이산화탄소소화설비 성능시험조사표

가. 설치상태개요

항 목
저 장 방 식	□ 고압식 □ 저압식
설 비 방 식	□ 전역방출방식 □ 국소방출방식 □ 이동식
기 동 방 식	□ 자동 □ 수동전기식 □ 수동가스압식 □ 그밖의 것:
용 기 개방장치	전 기 식			◦최다개방용기개수: ◦전자개방밸브개수:
	가스압력식			◦기동용기개수: ◦최다개방용기개수:
용기 개수등	㎏ ℓ 개 ◦설치장소: 층
제어반설치위치		□ 제어반: □ 화재수신기 겸용:
배 출 조 치		□ 전용배출기 □ 겸용배출기 □ 자연배기
방호 구역수	구역
전 원	□ 직류 V □ 교류 V
음 향 경 보	□ 방송 □ 모터사이렌 □ 벨 □ 부저 □ 그밖의 것:
표 시	□ 수동기동장치표시 □ 선택밸브의 방호구역표시 □ 방호구역표시
화 재 감 지	□ 자동화재탐지설비 □ 그밖의것:
조 작 요 령	□ 자동 ◦화재감지 ◦ 음향경보장치기동 □ 화재표시경보 □ 환기장치정지 □ 출입문 등 개구부 자동폐쇄장치 기동 □ 화재경보 후 소화약제방출장치 작동지연시간 : 초 ◦ 용기개방자동장치 ◦ 소화약제방출 □ 개구부 등에 대한 가스압자동폐쇄장치기동 □ 소화약제 방출표시등 점등				□ 수동 ◦ 화재 확인 ◦ 음향경보장치기동 □ 화재표시경보 ◦ 기동장치기동 ◦ 피난확인 후 소화설비기동 □ 환기장치 기동 □ 출입문 등 자동폐쇄장치 기동 □ 가스압자동폐쇄장치 기동 □ 소화약제방출표시등 점등
기 기 등 의 규 격	용 기		□ 고압가스안전관리법에 의한 용기검사 결과
	배관재질		□ KSD 3562 이음없는 탄소강관 ◦SCH:
			□ KSD 5301 이음없는 동․동합금강관 ◦SCH:
			◦관 이음쇠 내압력 : 1차측 Mpa 2차측 Mpa
			◦밸브류의 내압력 : Mpa
	호 스 릴		◦ 개 ◦설치위치: ◦내압력 : Mpa
비상전원	□ 자가발전설비 □ 축전지설비
비고

210mm×297mm〔백상지 80g/㎡〕

나. 성능 및 점검항목

(결과 : 양호○, 요정비△, 불량×)

번호	점 검 항 목	결 과
		결과	불량내용	조치내용	법적근거
1	저장용기 ｏ설치장소의 방화구역․방호구역과의 분리 및 표지 (방호구역외 보관시) ｏ저장용기(□ 고압식 □ 저압식)의 충전비 ｏ저압식의 경우 안전밸브 및 봉판의 작동압력 ｏ저압식의 경우 액면계․압력계 및 입력강하경보장치의 기능 ｏ저압식의 경우 자동냉동장치의 기능 ｏ내압시험의 합격여부 ｏ개방밸브의 개방방식(□ 전기식 □ 가스압력식 □ 기계식) 및 자동․수동 개방기능 ｏ개방밸브의 안전장치의 기능 ｏ저장용기와 선택밸브(또는 개폐밸브)사이의 안전장치의 작동압력
2	소화약제 ｏ소화약제 총저장량 ｏ전역방출방식의 경우 각 방호구역 체적별 방호대상종류별 소화약제 배정량 ｏ국소방출방식의 경우 방호공간별․방호대상종류별 소화약제저장량 ｏ호스릴방식의 경우 노즐별 소화약제 저장량
3	기동장치 □ 수동식기동장치 ｏ방호구역별 또는 방호대상별 설치위치(높이 포함) 및 기능 ｏ조작부의 보호판 및 기동장치의 표지상태 ｏ전원 및 위치표시등 상태 ｏ음향경보장치와 연동기능 ｏ방출지연비상스위치 작동상태 □ 자동식기동장치(자동식기동장치가 설치된 것에 한한다) ｏ수동기동 기능유무 및 상태 ｏ전기식 기동장치의 경우 저장용기에 대한 전자개방밸브의 배치 적정여부 및 전자개방밸브의 설치 ｏ가스압력식 기동장치의 경우 기동용가스용기의 용적․충전량․충전비 및 안전밸브의 적정여부 ｏ기계식 기계장치의 경우 개방장치의 시험작동상태
4	ｏ소화약제 방사표시등 설치위치 및 점등상태
5	제어반 및 화재표시등 ｏ자동화재탐지설비 수신기로 제어반과 화재표시반을 대신하는 경우 자동화재탐지설비 수신기의 정상 기능유무 ｏ제어반의 신호수신 방법․상태, 음향경보장치의 작동, 소화약제 방출 및 방출시간 지연등의 기능상태

2면

번호	점 검 항 목	결 과
		결과	불량내용	조치내용	법적근거
	ｏ화재표시반의 각 방호구역별 음향경보장치 작동과 감지기작동의 명시표시, 벨 및 부자등 경보기의 기능상태 ｏ수동식 기동장치 작동시 화재표시반의 방출 스위치의 작동표시등의 점등상태 ｏ화재표시반의 소화약제 방출표시등의 점등상태 ｏ자동식기동장치방식의 경우 자동․수동 절환기능 절환표시등의 점등상태 ｏ제어반 및 화재표시반의 설치장소․환경 적정여부 및 점검의 용이성 여부 ｏ제어반 및 화재표시반의 취급설명서의 비치 및 적합여부
6	배관등 ｏ전용여부 ｏ배관의 종류․규격 및 방식처리의 적정여부(소방시설성능시험표 해당) ｏ동관을 사용하는 경우 내압력의 적정여부 ｏ배관의 구경(기준시간내 방사가능 구경)적합여부 (프로그램으로 확인 가능) ｏ배관구경이 설계프로그램과 일치여부 ｏ2이상의 방호구역(또는 방호대상물)에 대하여 할로겐화합물저장용기를 공용하는 경우 선택밸브의 배치, 설치장소 적정여부 및 표시상태 ｏ약제방사시간이 표면화재는 1분이내, 심부화재는 7분이내로 설계농도의 30%가 2분 이내에 도달 여부(프로그램으로 확인하는 경우)
7	분사헤드 □ 전역방출방식 ｏ성능인정 제조업체 공급제품 확인(소방시설성능시험표 해당) ｏ헤드배치 및 설치위치(신속 균일한 확산가능 위치) 적합여부 ｏ헤드의 방사압력 제조사 매뉴얼의 최소설계압력값 이상 여부(소방시설성능시험표 해당) ｏ소방대상물(또는 방호대상부분 종류별) 기준시간내 방사 적합여부 ｏ분사헤드의 오리피스 구경이 설계프로그램과 일치여부 ｏ분사헤드의 최대설치높이 이내인지를 제조사 매뉴얼과 확인 ｏ분사헤드의 최소설치높이와 방호면적이 제조사 매뉴얼과 적합 한지를 확인 □ 국소방출방식 ｏ헤드의 설치장소 적합여부 ｏ헤드의 방사압력 적정여부 ｏ분사헤드의 오리피스 구경이 설계프로그램과 일치여부 □ 호스릴방식 ｏ방호대상물과 호오스접결구의 수평거리 적합여부 ｏ시간당 방출량 적합여부 ｏ소화약제저장용기 및 호스릴 설치장소 일치여부 ｏ소화약제저장용기의 위치표시등 설치 및 점등상태

3면

번호	점 검 항 목	결 과
		결과	불량내용	조치내용	법적근거
8	화재감지기(자동식기동장치를 설치하는 경우에 한한다) ｏ각 방호구역내 화재감지기의 감지에 의한 기동장치 작동여부 ｏ교차회로(또는 복합형감지기) 설치여부 및 상태 ｏ화재감지기의 종류 적합여부 ｏ교차회로의 경우 화재감지기의 담당 바닥면적 적합여부
9	개구부의 자동폐쇄장치 ｏ환기장치 자동정지기능 적합여부 ｏ개구부 및 통기구의 자동폐쇄장치 설치 및 기능의 적합여부 ｏ자동폐쇄장치의 복구장치의 위치 및 표지 적합여부
10	ｏ비상전원 확보상태 적합여부 ｏ방호구역내 상시근무인원의 유무(유․무로 표기) ｏ공기호흡기 비치여부

4면

다. 방호구역상세서

층 별
방 호 구 획 명 칭
높 이 (m)
면 적 (㎡)
체 적 (㎥)
방호구역 구 조	압력 배 출구크기		벽
			천장
	개 구 부		창
			그밖의 것
			문
환기장치	방 식		강제급배기
			강제배기
			자연
	폐 쇄 방 식 등		자동정지
			자동폐쇄
프로그램 방출 시간 (초)
설비소화 약 제 량	산출계수
	수정계수
	기본소화약제량
	개구부증가량	개구부면적(㎡)
		개구계수
		소화약제량
	합계소화약제량
방 출 소 화 약 제 량
방 출 용 기 수
용 기 크 기 ( ㎏/ ℓ)
배관관계	주 배 관 직 경
	헤 드 설 치 높 이
	헤 드 형 식
	헤 드 개 수
	오리피스구경(면적)

5면

8. 할로겐화합물소화설비 성능시험조사표

가. 설치상태개요

항 목
설 비 방 식	□ 전역방출방식 □ 국소방출방식 □ 이동식
약 제 종 별	□ 할론1301				□ 할론2402		□ 할론1211	□ 그밖의것:
저 장 방 식	□ 축압식: Mpa □ 가압식: Mpa				□ 축압식: Mpa □ 가압식: Mpa		□ 축압식: Mpa □ 가압식: Mpa
기 동 방 식	□ 자동 □ 수동전기식 □ 수동가스압식 □ 그밖의 것:
용 기 개방장치	전 기 식			◦최다개방용기개수: ◦전자개방밸브개수:
	가스압력식			◦기동용기개수: ◦최다개방용기개수:
용기개수등	㎏ ℓ 개 ◦설치장소:
제어반설치위치		□ 제어반: □ 화재수신기 겸용 :
배 출 조 치		□ 전용배출기 □ 겸용배출기 □ 자연배기
방호 구역수	구역
전 원	□ 직류 V □ 교류 V
음 향 경 보	□ 방송 □ 모터사이렌 □ 벨 □ 부저 □ 그밖의것:
표 시	□ 수동기동장치표시 □ 선택밸브의방호구역표시 □ 방호구역표시
화 재 감 지	□ 자동화재탐지설비 □ 그밖의 것:
조 작 요 령	□ 자동 ◦화재감지 ◦ 음향경보장치기동 □ 화재표시경보 □ 환기장치정지 □ 출입문등 개부부 자동폐쇄장치 기동 □ 화재경보후 소화약제방출장치 작동지연시간 : 초 ◦ 용기개방자동장치 ◦ 소화약제방출 □ 개구부 등에 대한 가스압자동폐 쇄장치기동 □ 소화약제 방출표시등 점등					□ 수동 ◦ 화재 확인 ◦ 음향경보장치기동 □ 화재표시경보 ◦ 기동장치기동 ◦ 피난확인후 소화설비기동 □ 환기장치 기동 □ 출입문등 자동폐쇄장치 기동 □ 가스압자동폐쇄장치 기동 □ 소화약제방출표시등 점등
기 기 등 의 규 격	용 기		□ 고압가스안전관리법에 의한 용기검사결과
	배관재질		□ KSD 3562 이음없는 탄소강관 ◦SCH:
			□ KSD 5301 이음없는 동․동합금강관 ◦SCH:
			◦ 관 이음쇠 내압력 : 1차측 Mpa 2차측 Mpa
			ㅇ밸브류의 내압력: Mpa
	호 스 릴		개 ◦내압력 : Mpa
비상전원	□ 자가발전설비 □ 축전지설비
비 고

210mm×297mm〔백상지 80g/㎡〕

나. 성능 및 점검항목

(결과 : 양호○, 요정비△, 불량×)

번호	점 검 항 목	결 과
		결과	불량내용	조치내용	법적근거
1	저장용기 ｏ설치장소의 방화구역․방호구역과의 분리 및 표지(방호구역외 보관시) ｏ저장용기(□ 고압식 □ 저압식)의 충전비 ｏ내압시험의 합격여부 ｏ개방밸브의 개방방식(□ 전기식 □ 가스압력식 □ 기계식) 및 자동․수동 개방기능 ｏ개방밸브의 안전장치의 기능 ｏ저장용기와 선택밸브(또는 개폐밸브)사이의 안전장치의 작동압력
2	소화약제 ｏ소화약제 총저장량 ｏ전역방출방식의 경우 각 방호구역 체적별 방호대상종류별 소화약제 배정량 ｏ국소방출방식의 경우 방호공간별․방호대상종류별 소화약제저장량 ｏ호스릴방식의 경우 노즐별 소화약제저장량
3	기동장치 □ 수동식기동장치 ｏ방호구역별 또는 방호대상별 설치위치(높이 포함)및 기능 ｏ조작부의 보호판 및 기동장치의 표지상태 ｏ전원 및 위치표시등 상태 ｏ음향경보장치와 연동기능 ｏ방출지연비상스위치의 기능 □ 자동식기동장치(자동식기동장치가 설치된 것에 한한다) ｏ수동기동 기능유무 및 상태 ｏ전기식 기동장치의 경우 저장용기에 대한 전자개방밸브의 배치 적정여부 및 전자개방밸브의 설치 ｏ가스압력식 기동장치의 경우 기동용가스용기 및 밸브의 내압력 적정여부 ｏ가스압력식 기동장치의 경우 기동용가스용기의 용적․충전량․충전비 및 안전밸브의 적정여부 ｏ기계식 기계장치의 경우 개방장치의 시험작동상태
4	ｏ소화약제 방사표시등 설치위치 및 점등상태
5	제어반 및 화재표시등 ｏ자동화재탐지설비 수신기로 제어반과 화재표시반을 포함하는 경우 자동화재탐지설비 수신기의 정상기능 유무 ｏ제어반의 신호수신 방법․상태, 음향경보장치의 작동, 소화약제 방출 및 방출시간 지연등의 기능상태 ｏ방출지연비상스위치의 작동상태

2면

번호	점 검 항 목	결 과
		결과	불량내용	조치내용	법적근거
	ｏ화재표시반의 각 방호구역별 음향경보장치의 작동기능, 감지기작동 명시표시, 벨 및 부자등 경보기의 기능상태 ｏ수동식 기동장치방식의 경우 화재표시반의 방출 스위치의 작동표시등의 점등상태 ｏ화재표시반의 소화약제 방출표시등의 점등상태 ｏ자동식기동장치방식의 경우 자동․수동 절환기능 절환표시등의 점등상태 ｏ제어반 및 화재표시반의 설치장소․환경 적정여부 및 점검의 용이성 여부 ｏ제어반 및 화재표시반의 취급설명서의 비치 및 적합여부
6	배관등 ｏ전용여부 ｏ배관구경이 설계프로그램과 일치여부 ｏ배관의 종류․규격 및 방식처리의 적정여부(소방시설성능시험표 해당) ｏ동관을 사용하는 경우 내압력의 적정여부 ｏ배관의 구경(기준시간내 방사가능 구경)적합여부 (프로그램으로 확인) ｏ2이상의 방호구역(또는 방호대상물)에 대하여 할로겐화합물저장용기를 공용하는 경우 선택밸브의 배치, 설치장소 적정여부 및 표시상태
7	분사헤드 □ 전역방출방식 ｏ성능인정 제조업체 공급제품 확인(소방시설성능시험표 해당) ｏ헤드배치 및 설치위치(신속 균일한 확산가능 위치) 적합여부 ｏ헤드의 방사압력 제조사 매뉴얼의 최소설계압력값 이상 여부(소방시설성능시험표 해당) ｏ소방대상물(또는 방호대상부분 종류별) 기준시간내 방사적합여부 ｏ분사헤드의 오리피스 구경이 설계프로그램과 일치여부 ｏ분사헤드의 최대설치높이 이내인지를 제조사 매뉴얼과 확인 ｏ분사헤드의 최소설치높이와 방호면적이 제조사 매뉴얼과 적합 한지를 확인 □ 국소방출방식 ｏ헤드의 설치장소 적합여부 ｏ기준시간내에 방사완료 가능여부 ｏ헤드의 방사압력 적정여부 ｏ분사헤드의 오리피스 구경이 설계프로그램과 일치여부 □ 호스릴방식 ｏ방호대상물과 호오스접결구의 수평거리 적합여부 ｏ시간당 방출량 적합여부 ｏ소화약제저장용기 및 호스릴 설치장소 일치여부 ｏ소화약제저장용기의 위치표시등 설치 및 점등상태

3면

번호	점 검 항 목	결 과
		결과	불량내용	조치내용	법적근거
8	화재감지기(자동식기동장치를 설치하는 경우에 한한다) ｏ각 방호구역내 화재감지기의 감지에 의한 기동장치 작동여부 ｏ교차회로(또는 복합형감지기) 설치여부 및 상태 ｏ화재감지기의 종류 적합여부
9	개구부의 자동폐쇄장치 ｏ환기장치 자동정지기능 적합여부 ｏ개구부 및 통기구의 자동폐쇄장치 설치 및 기능의 적합여부 ｏ자동폐쇄장치의 복구장치의 위치 및 표지 적합여부
10	ｏ비상전원 확보상태 적합여부

4면

다. 방호구역상세서

층 별
방 호 구 획 명 칭
높 이 (m)
면 적 (㎡)
체 적 (㎥)
방호구역 구 조	압력 배 출구크기		벽
			천장
	개 구 부		창
			그밖의 것
			문
환기장치	방 식		강제급배기
			강제배기
			자연
	폐 쇄 방 식 등		자동정지
			자동폐쇄
프로그램 방출 시간 (초)
설비소화 약 제 량	산출계수
	수정계수
	기본소화약제량
	개구부증가량	개구부면적(㎡)
		개구계수
		소화약제량
	합계소화약제량
방 출 소 화 약 제 량
방 출 용 기 수
용 기 크 기 ( ㎏/ ℓ)
배관관계	주 배 관 직 경
	헤 드 설 치 높 이
	헤 드 형 식
	헤 드 개 수
	오리피스구경(면적)

5면

9. 분말소화설비 성능시험조사표

가. 설치상태개요

항 목
설비방식	□전역방출방식 □국소방출방식 □이동식
약제종별	□제1종분말		□제2종분말	□제3종분말		□제4종분말
저장방식	□축압식 □가압식		□축압식 □가압식	□축압식 □가압식		□축압식 □가압식
저장용기실	ㅇ설치위치: ㅇ약제량: ㎏
기동방식	□자동 □수동전기식 □수동가스압식 □그밖의 것
용 기 개수등	형 기, 형 기, 계: 기, ㅇ설치장소: 층
제어반등 겸용여부	□ 제어반: □ 화재수신기 겸용 :
배출조치	□전용배출기 □겸용배출기 □자연배기
방 호 구역수	□ 구역
전 원	□직류 V □교류 V
음향경보	□방송 □모터사이렌 □벨 □부저 □그밖의 것
표 시	□수동기동장치표시 □선택밸브의 방호구역 등 표시 □방호구역표시
화재감지	□자동화재탐지설비 □그밖의 것
조작요령	□자동 ㅇ화재감지 ㅇ음향경보장치 기동 □화재표시경보 □환기장치정지 □출입문등 개구부 자동폐쇄장치기동 □화재경보후 소화약제 방출장치 작동지연시간: 초 ㅇ용기개방작동장치 ㅇ소화약제방출 □개구부등에 대한 가스압자동폐쇄장치기동 □소화약제 방출표시등 점등				□수동 ㅇ화재확인 ㅇ음향경보장치 기동 □화재표시경보 ㅇ기동장치 기동 ㅇ피난확인후 소화설비 기동 □환기장치 기동 □출입문등 개구부자동폐쇄장치 기동 □가스압자동폐쇄장치 기동 □소화약제 방출표시등 점등
기기등의 규 격	용 기	□고압가스안전관리법에 의한 용기검사 결과
	배관재질	□KSD 3507
		□KSD 3562 ㅇSCH:
		ㅇ관 이음쇠의 내압력: Mpa
		ㅇ밸브류의 내압력: Mpa
	호스릴	개 ㅇ내압력: Mpa
비상전원	□ 자가발전설비 □ 축전지설비
비고

210mm×297mm〔백상지 80g/㎡〕

나. 성능 및 점검항목

(결과 : 양호○, 요정비△, 불량×)

번호	점 검 항 목	결 과
		결과	불량내용	조치내용	법적근거
1	저장용기 ｏ설치장소의 방화구역․방호구역과의 분리 및 표지 ｏ저장용기의 내용적 여부 ｏ저장용기의 안전밸브 및 정압작동장치의 기능 ｏ저장용기(□ 축압식 □ 가압식)의 충전비 ｏ가압용인 경우 가스용기와 분말용기의 접속여부 ｏ가압용인 경우 가스용기의 전자개방밸브 설치 적합여부 ｏ가압용인 경우 가스용기의 압력조정기 설치 적합 여부 ｏ가압용 및 축압용인 경우 청소용 가스의 합격여부 ｏ청소용가스의 별도 저장용기 설치 여부
2	소화약제 ｏ소화약제 총저장량 ｏ전역방출방식의 경우 각 방호구역 체적별 방호대상종류별 소화약제 적정 여부 ｏ국소방출방식의 경우 방호공간별․방호대상종류별 소화약제저장량 ｏ호스릴방식의 경우 노즐별 소화약제저장량
3	기동장치 □ 수동식기동장치 ｏ방호구역별 또는 방호대상별 설치위치(높이 포함)및 기능 ｏ조작부의 보호판 및 기동장치의 표지상태 ｏ전원 및 위치표시등 상태 ｏ음향경보장치와 연동기능 ｏ방출지연비상스위치의 기능 □ 자동식기동장치(자동식기동장치가 설치된 것에 한한다) ｏ수동기동 기능유무 및 상태 ｏ전기식 기동장치의 경우 저장용기에 대한 전자개방밸브의 배치 적정여부 및 전자개방밸브의 설치 ｏ가스압력식 기동장치의 경우 기동용가스용기 및 밸브의 내압력 적정여부 ｏ가스압력식 기동장치의 경우 기동용가스용기의 용적․충전량․충전비 및 안전밸브의 적정여부 ｏ기계식 기계장치의 경우 개방장치의 시험작동상태
4	ｏ소화약제 방사표시등 설치위치 및 점등상태
5	제어반 및 화재표시등 ｏ자동화재탐지설비 수신기로 화재표시반을 대신하는 경우 자동화재탐지설비 수신기의 화재표시반 기능유무 ｏ제어반의 신호수신 방법․상태, 음향경보장치의 작동, 소화약제 방출 및 방출시간 지연등의 기능상태 ｏ화재표시반의 제어반과의 연동상태 ｏ방출지연비상스위치 작동상태

2면

번호	점 검 항 목	결 과
		결과	불량내용	조치내용	법적근거
	ｏ화재표시반의 각 방호구역별 음향경보장치의 작동기능, 감지기작동 명시표시, 벨 및 부자등 경보기의 기능상태 ｏ수동식 기동장치방식의 경우 화재표시반의 방출 스위치의 작동표시등의 점등상태 ｏ화재표시반의 소화약제 방출표시등의 점등상태 ｏ자동식기동장치방식의 경우 자동․수동 절환기능 절환표시등의 점등상태 ｏ제어반 및 화재표시반의 설치장소․환경 적정여부 및 점검의 용이성 여부 ｏ제어반 및 화재표시반의 취급설명서의 비치 및 적합여부
6	배관등 ｏ전용여부 ｏ배관의 종류․규격 및 방식처리의 적정여부(소방시설성능시험표 해당) ｏ동관을 사용하는 경우 내압력의 적정여부 ｏ배관의 구경(기준시간내 방사가능 구경)적합여부 ｏ2이상의 방호구역(또는 방호대상물)에 대하여 분말저장용기를 공용하는 경우 선택밸브의 배치, 설치장소 적정여부 및 표시상태
7	분사헤드 □ 전역방출방식 ｏ전용여부 ｏ헤드배치 및 설치위치(신속 균일한 확산가능 위치) 적합여부 ｏ헤드의 방사압력 적합여부 ｏ소방대상물(또는 방호대상부분 종류별) 기준시간내 방사압력 적합여부 □ 국소방출방식 ｏ헤드의 설치장소 적합여부 ｏ30초내 방사완료 가능여부 ｏ헤드의 방사압력 적정여부 □ 호스릴방식 ｏ방호대상물과 호오스접결구의 수평거리 적합여부 ｏ시간당 방출량 적합여부 ｏ소화약제저장용기 및 호스릴 설치장소 일치여부 ｏ소화약제저장용기의 위치표시등 설치 및 점등상태
8	화재감지기(자동식기동장치를 설치하는 경우에 한한다) ｏ각 방호구역내 화재감지기의 감지에 의한 기동장치 작동여부 ｏ교차회로(또는 복합형감지기) 설치여부 및 상태 ｏ화재감지기의 종류 적합여부

3면

번호	점 검 항 목	결 과
		결과	불량내용	조치내용	법적근거
9	개구부의 자동폐쇄장치 ｏ환기장치 자동정지기능 적합여부 ｏ개구부 및 통기구의 자동폐쇄장치 설치 및 기능의 적합여부 ｏ자동폐쇄장치의 복구장치의 위치 및 표지 적합여부
10	ｏ비상전원 확보상태 적합여부

4면

다. 방호구역상세서

층 별
방 호 구 획 명 칭
층 높 이 (m)
면 적 (㎡)
체 적 (㎥)
방호구역 구 조	칸 막 이		벽
			천장
	개 구 부		창
			그밖의 것
			문
환기장치	방 식		강제급배기
			강제배기
			자연
	폐 쇄 방 식 등		자동정지
			자동폐쇄
방 출 시 간 (초)
설비소화 약 제 량	산출계수
	수정계수
	기본소화약제량
	개구부증가량	개구부면적(㎡)
		개구계수
		소화약제량
	합계소화약제량
방 출 소 화 약 제 량
방 출 용 기 수 (㎏/개)
용 기 크 기 ( ㎏/ ℓ)
배관관계	주 배 관 직 경
	말 단 부 직 경
	헤 드 형 식
	헤 드 개 수
	오리피스구경(면적)

5면

10. 청정소화약제 소화설비 성능시험조사표

가. 설치상태개요

항 목
설 비 방 식	□ 전역방출방식 □ 국소방출방식 □ 호스릴방식
약 제 종 별	□ FC-3-1-10 □ HCFC BLEND A □ HCFC-124 □ HFC-125 □ HFC-227ea □ HFC-23 □ IG-541 □ IG-100 □ 그밖의 것:
저장방식	□ 축압식: Mpa □ 가압식: Mpa
저장용기실	◦설치위치: ◦총약제 저장량: ㎏ ( ㎥)
기 동 방 식	□ 자동 □ 수동전기식 □ 수동가스압식 □ 그밖의 것:
용 기 개방장치	전 기 식			◦최다개방용기개수: ◦전자개방밸브개수:
	가스압력식			◦기동용기개수: ◦최다개방용기개수:
용기 개수등	㎏/ ℓ ( ㎥/ ℓ), 개 ◦설치장소:
제어반설치위치		□ 제어반: □ 화재수신기 겸용 :
배 출 조 치		□ 전용배출기 □ 겸용배출기 □ 자연배기
방호 구역수	구역
전 원	□ 직류 V □ 교류 V
음 향 경 보	□ 방송 □ 모터사이렌 □ 벨 □ 부저 □ 그밖의것:
표 시	□ 수동기동장치표시 □ 선택밸브의 방호구역표시 □ 방호구역표시
화 재 감 지	□ 자동화재탐지설비 □ 그밖의 것:
조 작 요 령	□ 자동 ◦화재감지 ◦ 음향경보장치기동 □ 화재표시경보 □ 환기장치정지 □ 출입문등 개부부 자동폐쇄장치 기동 □ 화재경보후 소화약제방출장치 작동지연시간 : 초 ◦ 용기개방자동장치 ◦ 소화약제방출 □ 개구부 등에 대한 가스압자동폐 쇄장치기동 □ 소화약제 방출표시등 점등				□ 수동 ◦ 화재 확인 ◦ 음향경보장치기동 □ 화재표시경보 ◦ 기동장치기동 ◦ 피난확인후 소화설비기동 □ 환기장치 기동 □ 출입문등 자동폐쇄장치 기동 □ 가스압자동폐쇄장치 기동 □ 소화약제방출표시등 점등
기 기 등 의 규 격	용 기		□ 고압가스안전관리법에 의한 용기검사결과
	배관재질		□ 최소사용설계압력 : Mpa
			□ KSD 3562 ◦SCH: 1차측 : 2차측 :
			◦ 관 이음쇠 내압력 : 1차측 Mpa 2차측 Mpa
			◦ 선택밸브의 내압력 : Mpa 본체강도압력 : Mpa 기밀시험압력 : Mpa (형식승인번호 : mm. )
	호 스 릴		◦ 개 ◦내압력 : Mpa
비상전원	□ 자가발전설비 □ 축전지설비
비 고	※ 선택변 형식번호는 가장 많이 사용된 구경 1개 기재

210mm×297mm〔백상지 80g/㎡〕

나. 성능 및 점검항목

(결과 : 양호○, 요정비△, 불량×)

번호	점 검 항 목	결 과
		결과	불량내용	조치내용	법적근거
1	저장용기 ｏ설치장소의 환경 적정 여부(방호구역외 보관시) ｏ설치장소의 방화구역․방호구역과의 분리 및 표지 ｏ저장용기의 충전비, 충전압력, 설계압력의 적정 여부 ｏ약제명등 표시의 적정 여부 ｏ동일 집합관에 접속되는 저장용기의 충전비 적정 여부 ｏ충전량 및 충전압력의 확인구조 적정 여부
2	소화약제 ｏ소화약제 총저장량 적정 여부 ｏ전역방출방식의 경우 각 방호구역 체적별 방호대상종류별 소화약제 적정 여부 ｏ국소방출방식의 경우 방호공간별․방호대상종류별 소화약제저장량 적정 여부 ｏ호스릴방식의 경우 노즐별 소화약제저장량 적정 여부
3	기동장치 □ 수동식기동장치 ｏ방호구역별 또는 방호대상별 설치위치(높이 포함)및 기능 ｏ조작부의 보호판 및 기동장치의 표지상태 ｏ전원 및 위치표시등 상태 ｏ음향경보장치와 연동기능 ｏ방출지연비상스위치의 기능 □ 자동식기동장치(자동식기동장치가 설치된 것에 한한다) ｏ수동기동 기능유무 및 상태 ｏ전기식 기동장치의 경우 저장용기에 대한 전자개방밸브의 배치 적정여부 및 전자개방밸브의 설치 ｏ가스압력식 기동장치의 경우 기동용가스용기 및 밸브의 내압력 적정여부 ｏ가스압력식 기동장치의 경우 기동용가스용기의 용적․충전량․충전비 및 안전밸브의 적정여부 ｏ기계식 기계장치의 경우 개방장치의 시험작동상태
4	ｏ소화약제 방사표시등 설치위치 및 점등상태
5	제어반 및 화재표시등 ｏ자동화재탐지설비 수신기로 제어반과 화재표시반을 포함하는 경우 자동화재탐지설비 수신기의 정상 기능유무 ｏ제어반의 신호수신 방법․상태, 음향경보장치의 작동, 소화약제 방출 및 방출시간 지연등의 기능상태

2면

번호	점 검 항 목	결 과
		결과	불량내용	조치내용	법적근거
	ｏ화재표시반의 각 방호구역별 음향경보장치의 작동기능, 감지기작동 명시표시, 벨 및 부자등 경보기의 기능상태 ｏ수동식 기동장치 작동시 화재표시반의 방출 스위치의 작동표시등의 점등상태 ｏ화재표시반의 소화약제 방출표시등의 점등상태 ｏ자동식기동장치방식의 경우 자동․수동 절환기능 절환표시등의 점등상태 ｏ제어반 및 화재표시반의 설치장소․환경 적정여부 및 점검의 용이성 여부 ｏ제어반 및 화재표시반의 취급설명서의 비치 및 적합여부
6	배관등 ｏ전용여부 ｏ배관의 종류․규격 및 방식처리의 적정여부(소방시설성능시험표 해당) ｏ동관을 사용하는 경우 내압력의 적정여부 ｏ배관의 구경(기준시간내 방사가능 구경)적합여부 (프로그램으로 확인) ｏ선택밸브의 적부(최소사용설계압력이상 여부) 및 표시상태 ｏ배관구경이 설계프로그램과 일치여부
7	분사헤드 □ 전역방출방식 ｏ성능인정 제조업체 공급제품 확인(소방시설성능시험표 해당) ｏ헤드배치 및 설치위치(신속 균일한 확산가능 위치) 적합여부 ｏ헤드의 방사압력 제조사 매뉴얼의 최소설계압력값 이상 여부(소방시설성능시험표 해당) ｏ소방대상물(또는 방호대상부분 종류별) 기준시간내 방사압력 적합여부 ｏ분사헤드의 오리피스구경이 설계프로그램과 일치여부 ｏ분사헤드의 최대설치높이 이내인지를 제조사 매뉴얼과 확인 ｏ분사헤드의 최소설치높이와 방호면적이 제조사 매뉴얼과 적합 한지를 확인 □ 국소방출방식 ｏ헤드의 설치장소 적합여부 ｏ기준시간내 방사완료 가능여부 ｏ헤드의 방사압력 적정여부 □ 호스릴방식 ｏ방호대상물과 호오스접결구의 수평거리 적합여부 ｏ시간당 방출량 적합여부 ｏ소화약제저장용기 및 호스릴 설치장소 일치여부 ｏ소화약제저장용기의 위치표시등 설치 및 점등상태

3면

번호	점 검 항 목	결 과
		결과	불량내용	조치내용	법적근거
8	화재감지기(자동식기동장치를 설치하는 경우에 한한다) ｏ각 방호구역내 화재감지기의 감지에 의한 기동장치 작동여부 ｏ교차회로(또는 복합형감지기) 설치여부 및 상태 ｏ화재감지기의 종류 적합여부
9	개구부의 자동폐쇄장치 ｏ환기장치 자동정지기능 적합여부 ｏ개구부 및 통기구의 자동폐쇄장치 설치 및 기능의 적합여부 ｏ자동폐쇄장치의 복구장치의 위치 및 표지 적합여부
10	ｏ비상전원 확보상태 적합여부 ｏ방호구역내 상시근무인원의 유무(유․무로 표기)

4면

다. 방호구역상세서

층 별
방 호 구 획 명 칭
높 이 (m)
면 적 (㎡)
체 적 (㎥)
방호구역 구 조	압력 배 출구크기		벽
			천장
	개 구 부		창
			그밖의 것
			문
환기장치	방 식		강제급배기
			강제배기
			자연
	폐 쇄 방 식 등		자동정지
			자동폐쇄
프로그램 방출 시간 (초)
설비소화 약 제 량	소화농도
	설계농도
	필요소화약제량
	방출소화약제량
	인명 안전	사람 상주 여부
		최대허용설계 농도
		방사후 농도
용기 크기 ( ㎏/ ℓ)( ㎥/ ℓ)
방 출 용 기 수
용 기 크 기 ( ㎏/ ℓ)
배관관계	주 배 관 직 경
	헤 드 설 치 높 이
	헤 드 형 식
	헤 드 개 수
	오리피스구경(면적)

5면

11. 옥외소화전설비 성능시험조사표

가. 설치상태개요

항 목
주된수원	구 분	1차수원
	종 별	□일반수조 □고가수조 □압력수조 □그밖의 것:
	위 치	◦설치장소 □지하 □지상 □옥상 □그밖의 것: ◦펌프흡입방식에 의한 분류 □부압흡입방식의 저수조 □정압흡입방식의 저수조
	수 량	◦보유량: ㎥ ◦유효수량: ㎥ □전용 □겸용
가압 송수 장치	설치위치			층 실						압력조정장치	□ 유 □ 무
	펌프방식			펌 프 전동기					□전용 □겸용 토출량: ℓ/min
									◦전양정: m ◦직경 : ㎜
									◦전압: V ◦출력: KW
				물올림장치					◦유효수량: ◦급수관: A
									◦감수경보의 종별 및 표시장소:
				기동용수압폐장치					□압력챔버 □전자식 □기계식 ◦용량: ℓ ◦사용압력: Mpa
	고가수조방식			◦유효낙차: m
	가압수조방식			ㅇ수조용량: ㅇ수조의 가압압력 MPa ㅇ압력방식: ㅇ가압원
	압력탱크방식			◦가압압력: Mpa ◦용량: ℓ
				◦에어콤푸레샤 용량 : ㎥/min ◦동력: KW
보조용고가(또는 옥상)수조						◦유효수량 : ㎥
소 화 전	◦합계설치개수: 개							◦소화전함의 설치개수: 개
기동장치	□전용스위치 □기동용수압개폐장치 □그밖의 것:
표 시 등	□겸용 □자동화재탐지설비와 겸용(점멸)
배 관	배 관		입상관		□직경: A □전용 □겸용
			재 질		□KSD 3562 □KSD 3507 □그밖의 것:
	이 음		□프랜지 □그밖의 것:
	밸 브		개폐밸브				□KS: K □그밖의 것:
			체크밸브				□KS: K □그밖의 것:
	방식조치		□방식테이프감기 □라이닝관 □그밖의 것:
배 선	비상전원회로			□내화전선 □전선관매설 □그밖의 것:
	조 작 회 로			□내열전선 □전선관노출 □전선관매설 □그밖의 것:
비상전원	□자가발전설비 □축전지설비 □그밖의 것:
비 고

210mm×297mm〔백상지 80g/㎡〕

나. 성능 및 점검항목

(결과 : 양호○, 요정비△, 불량×)

번호	점 검 항 목	결 과
		결과	불량내용	조치내용	법적근거
1	수 원 ｏ주된 수원의 저수량 ｏ다른 설비와 겸용의 경우 후드밸브 또는 흡수구의 위치 ｏ수원의 수질
2	수 조 ｏ점검의 편의성 ｏ동결방지조치(또는 동결 우려 없는 장소의 환경)상태 ｏ수위계(또는 수위확인 조치) ｏ수조 외측사다리(바닥보다 낮은 경우 제외) ｏ조명설비(또는 채광상태) ｏ배수밸브 또는 배수관 ｏ“옥외소화전용 수조”의 표지 설치상태 ｏ수조내부 청소상태 및 방청조치
3	가압송수장치 ｏ펌프설치장소의 점검편의성 및 화재․침수등 재해방지환경 ｏ동결방지조치(또는 동결의 우려가 없는 장소의 환경)상태 ｏ옥외소화전 동시상용시 방수압 및 방수량 ｏ다른 설비와 펌프를 겸용하는 경우 소화용으로 사용시 장애 발생여부 ｏ기동스위치 또는 수압개폐장치의 기능 ｏ펌프성능시험배관 상태 ｏ펌프 흡입측 연성계․진공계 및 토출측 압력계 설치상태 ｏ수온상승방지 밸브 설치위치․배관규격, 그 밖의 설치상태 및 릴리프밸브 개방압력 ｏ충압펌프용량․양정 및 “옥외소화전용 충압펌프”의 표지 설치상태 ｏ물올림장치 용량․배관 및 보급수 보급상태 ｏ물올림장치의 감수시 자동급수 및 저수위 경보작동상태 ｏ내연기관의 경우 기동장치 및 축전지 상태 ｏ가압송수장치의 “옥외소화전펌프”의 표지 설치상태 ｏ고가수조의 경우 낙차․급수관 및 오버플로우관의 상태 ｏ입력수조의 경우 수조의 내용적․내용적과 저수량의 비율․가압가스의 평상시 압력․수위계․급수관․급기관․맨홀․압력계․연성계․안전장치 및 압력저하방지장치 설치상태 ｏ가압수조의 경우 수위계, 급수관, 배수관, 압력계, 안전장 치 및 압력보충장치 설치 상태
4	배관 및 밸브류 ｏ배관의 재질 ｏ다른 설비와 급수배관을 겸용하는 경우 소화용으로의 사용시 장애 발생여부 ｏ흡입측 배관의 공기고임방지조치 및 여과장치 상태 ｏ토출측배관의 유속 ｏ주배관 및 가지배관의 구경 ｏ펌프성능시험배관의 구경 및 설치상태

2면

번호	점 검 항 목	결 과
		결과	불량내용	조치내용	법적근거
	ｏ유량측정장치의 용량 및 설치(또는 유량측정장치 설치 생략시 펌프토출량의 적합 여부) 상태 ｏ동결장치조치(또는 동결우려가 없는 장소의 환경)상태 ｏ개폐표지형밸브의 종류․설치위치 및 기능 ｏ다른 설비의 배관과의 구분방식 및 상태 ｏ입상배관의 지지 및 수평배관의 행가의 배치간격․설치상태 및 지지하중 ｏ후드밸브의 규격 및 누수량 ｏ체크밸브의 종류․규격․설치위치 및 상태
5	옥외소화전설비의 함 등 ｏ함의 재질․두께 ｏ문의 크기․표지 및 개방의 용이성 및 장애물 설치여부등 사용상의 편의상태 ｏ기동스위치 방식의 경우 그 위치 및 기능 ｏ방수구의 규격․수평거리․높이 및 밸브조작의 부드러움등 사용상의 편의성 ｏ방수압력이 0.7Mpa초과하는 경우 감압조치 - 감압조치한 방수구의 위치 : - 감압조치후 방수압력 : ｏ방수구와 호스의 접결상태, 호스의 구경․적재상태(긴급사용 편의) 및 설치개수 ｏ호스와 관창의 접결상태 및 관창의 설치개수 (직사형 : 개, 방사형 : 개) ｏ표시등의 설치상태
6	전원 ｏ수전전압에 따른 배선방식 ｏ비상전원 설치장소의 점검편의성 및 화재․침수등 재해방지환경 ｏ비상전원의 종류 및 용량 ｏ상용전원의 전력공급중단시 비상전원의 자동 전력공급 상태 ｏ비상전원의 설치장소․조명․방화구획 및 비상전원설비외 다른 설비․물품의 설치 또는 비치여부 ｏ각 배선의 절연저항
7	제어반 ｏ각 펌프의 작동표시등 및 음향경보기능 상태 ｏ각 펌프의 자동 및 수동으로의 작동 및 중단기능 ｏ비상전원이 있는 경우 상용 또는 비상전원 전환기능 ｏ수조 또는 물올림탱크의 저수위 표시 및 경보기능 ｏ예비전원 확보상태 및 전환기능 ｏ모든 확인회로의 도통․작동시험기능 및 결과 ｏ설치장소의 점검의 편의성 및 화재․침수등 재해방지환경

3면

번호	점 검 항 목						결 과
							결과	불량내용	조치내용	법적근거
	ｏ감시제어반 전용실을 설치하는 경우 방화구획․설치장소․조명․급배기설비․무선기기접속단자․최소면적 및 정리상태 ｏ다른 설비와 제어반을 겸용하는 경우 소화용으로의 사용시 장애 발생여부 ｏ동력제어반의 설치장소․용도표지․재질 및 두께 ｏ각 배선의 절연저항
8	배선 ｏ비상전원으로부터 동력제어반 및 가압송수장치에 이르는 전원회로의 내화배선 공사의 종류 및 상태 ｏ그밖의 전기회로의 배선공사의 종류 및 상태 ｏ사용전선의 종류별 규격 ｏ각 배선의 전기설비기술기준에의 적합여부
9	전동기 ｏ베이스에 고정 및 커플링 결합상태 ｏ원활한 회전 여부(진동 및 소음 상태) ｏ운전시 과열 발생여부 ｏ베어링부의 윤활유 충진상태 및 변질여부 ｏ본체의 방청의 보존상태
10	※펌프성능시험결과표
		구 분	체절운전	정격운전 (100%)	정격유량의 150%운전	적 정 여 부					○설정압력: ○주펌프 기동: Mpa ○예비펌프 기동: Mpa ○충압펌프 기동: Mpa 정지: Mpa
		토출량 (ℓ/min)	0			1.체절운전시 토출압은 정격토출 압의 140%이하일 것( ) 2.정격운전시 토출량과 토출압이 규정치 이상일 것( ) (펌프 명판 및 설계치 참조) 3.정격토출량 150%에서 토출압이 정격토출압의 65%이상일 것( )
		토출압 (Mpa)
	※릴리프밸브 작동 압력 : Mpa
11	비고 :

(비고) 1. 옥외소화전설비 단위별로 작성한다.

2. 방수압력의 특정은 관창의 형식승인 및 검정기술기준의 직사형관창(호칭 25)을 사용하여 방수시 그 관창 선단에서의 피토게이지압력으로 한다.

4면

12. 자동화재탐지설비․시각경보기․자동화재속보설비 성능시험표

가. 설치상태개요

항 목
감 지 기 ㅇ설치개수:개	차 동 식			정 온 식					복 합 형
	스포트형	분 포 형		스포트형		감지선형			열연복합형			열복합형	연복합형
	□ 종 개 □ 종 개	□ 종 m 개 □ 종 m 개		□ 특종 ℃ 개 □방수, □방식, □방폭 □ 종 ℃ 개 □방수, □방식, □방폭 □ 종 ℃ 개 □방수, □방식, □방폭		□ 종 m 개 □ 종 m 개			□ 차동식스포트 ․이온화식복합: 개 □ 차동식스포트 ․광전식 복합 : 개 □ 정온식스포트 ․이온화식복합 : 개 □ 정온식스포트 ․광전식 복합 : 개			□차동식스포트․정온식스포트 복합: 개	□이온화식 ․광전식 복합: 개
	연 기 감 지 기				광 전 식 분 리 형		아나로그식감지기				불꽃감지기			그밖의 것 ( )
	광 전 식		이 온 화 식				열감지기			연기감지기
	□ 종 □축 개 □비축 개 □ 종 □축 개 □비축 개 □ 종 □축 개 □비축 개		□ 종 □축 개 □비축 개 □ 종 □축 개 □비축 개 □ 종 □축 개 □비축 개		□ 종 □축 개 □비축 개 □ 종 □축 개 □비축 개		작동온도 ℃에서 ℃까지 □ 특수 □ 종			작동온도 ℃에서 ℃까지 □ 특수 □ 종 □ 종 □ 종	□옥내형 개 □자외선 □적외선 □병용 □복합 □옥외형 개 □자외선 □적외선 □병용 □복합 □도로형 개 □자외선 □적외선 □병용 □복합			□ 특종 □ 종 □ 종
중 계 기	회선 개 [(형식번호 제 호) 예비전원(□ 무 □ 유 DC V AH)] 회선 개 [(형식번호 제 호) 예비전원(□ 무 □ 유 DC V AH)]
발 신 기	P형 급 □ 옥내형 개 □ 옥외형 개
수 신 기	ㅇ P형 급 / 회로 □ 비축적식 □축적식 □ 다신호식 □ 아나로그식 ㅇ 형식번호 : 수 - 호, 수 - 호, ㅇ 설치장소 : 층 ◦ 예비전원 : DC V AH
부수신기	형 급 / 회선 ㅇ 설치장소 : 층 실
음향장치	주 음 향 장 치							지 구 음 향 장 치
	ㅇ 기기 □ 벨 □ 싸이렌 □ 그밖의 것 벨(스피커) 직경: ㎜ 개 정격 DC V ㎃							ㅇ 기기 □ 벨 □ 싸이렌 □ 시각경보기 □ 그밖의 것 벨(스피커) 직경: ㎜ 개 시각경보기 개 정격 DC V ㎃
자동화재 속보설비	ㅇ 형식번호 : ㅇ 설치장소 : 층 ◦ 예비전원 : DC V AH □ 트리클충전식 □ 부동충전식
배 선	ㅇ 상용전원회로 □ 노출케이블 □ 전선관 노출 □ 전선관 매설 □ 그밖의 것: ㅇ 비상전원회로 □ 내화전선 □ 전설관 매설 □ 그밖의 것 : ㅇ 조작회로 □ 내열전선 □ 전선관 노출 □ 전선관 매설 □ 그밖의 것: ㅇ 약전회로 □ 노출케이블 □ 전선관 노출 □ 전선관 매설 □ 그밖의 것:
비상전원	□ 축전지 설비 □ 거치 □내장 □ 충전 □부동충전 V AH
관련설비	□ 소화전기동 □소화설비 ( )연동 □방송설비 연동 □그밖의 것 :
비 고

210mm×297mm〔백상지 80g/㎡〕

나. 성능 및 점검항목

(결과 : 양호○, 요정비△, 불량×)

번호	점 검 항 목	결 과
		결과	불량내용	조치내용	법적근거
1	경계구역 ｏ경계구역의 동별․층별구분 상태 ｏ경계구역의 면적․길이 적합여부 ｏ자동화재탐지설비의 감지기와 자동소화설비의 화재감지기를 병용하는 경우 소화설비 방사구역과 경계구역의 적합여부
2	수신기 ｏ수신기의 종류 및 규격 ｏ비화재보 방지기능 ｏ음향기구의 음색․음량 및 소음과의 구별여부 ｏ감지기(또는 중계기) 또는 발신기 작동의 구분 및 경계구역 표시 ｏ다른 방재설비반과의 연동기능 ｏ경계구역당 하나의 표시등 배치상태 ｏ조작스위치의 높이 ｏ수신기가 2이상 설치된 경우 상호간 연동하여 화재발생 상황확인 가능
3	중계기 ｏ설치장소 및 회로상의 설치위치 ｏ과전류 차단장치․상용전원 및 예비전원의 확보 및 기능 ｏ도통시험 및 예비전원 시험기능 및 그 결과
4	감지기 ｏ부착높이별로 설치된 감지기의 종류 ｏ환기불량장소․실내용적이 협소한 장소에 설치된 감지기의 종류 또는 비화재보 방지 기능 ｏ계단․경사로․복도 등의 연기감지기 설치상태 ｏ감지기와 공기유입구의 거리 ｏ감지기 작동상태 적합여부 ｏ감지기의 부착위치 및 종류별 설치장소의 환경 ｏ감지면적 및 배치거리 ｏ공기관식차동식분포형감지기의 경우 노출공기관의 길이․공기관과 감지구역의 벽과의 거리․공기관 상호간의 거리․공기관의 총길이․검출부의 부착높이 및 공기관의 접속상태 ｏ열전대식차동식분포형감지기의 경우 열전대부의 배치면적 및 검출부에 접속된 열전대부 개수 ｏ열반도체식차동식분포형감지기의 경우 감지부의 부착높이별 배치면적 및 검출부에 접속된 감지부 개수 ｏ정온식감지선형감지기의 경우 감지기와 감지구역 각 부분과의 수평거리 ｏ연기감지기의 경우 벽 또는 보로부터의 거리 ｏ감지기 설치제외장소 적합여부

2면

번호	점 검 항 목	결 과
		결과	불량내용	조치내용	법적근거
5	음향장치 ｏ주음향장치의 설치위치 ｏ발화층등 우선경보기능 및 상태 ｏ지구음향장치의 배치거리 ｏ저전압(정격전압의 80%) 상태의 음량 및 감지기와 연동기능
6	시각경보 장치 ｏ변형․손상․탈락․현저한 부식 등의 유무 ｏ바닥으로부터 2m이상 2.5m이하의 장소에 설치여부 ｏ복도․통로․청각장애인용 객실 및 공용으로 사용하는 거실에 설치여부 ｏ각 부분에 유효하게 경보를 발할 수 있는 위치에 설치여부 ｏ감지기 또는 발신기 동작시 정상작동 여부
7	발신기 ｏ설치높이 및 조작의 편의성등 설치장소 환경 ｏ감지회로상의 설치위치 ｏ층별 수평거리 ｏ위치표시등
8	전원 및 배선 ｏ상용전원 및 예비전원의 확보여부 ｏ전원개폐기의 자동화재탐지설비의 용도표시 상태 ｏ배선별 공사의 종류 및 배선상태 ｏ감지회로 배선의 적합여부 ｏ종단저항의 점검 편의성등 설치높이․장소환경 및 감지기회로상의 위치 ｏ배선별 공사의 종류 및 배선상태 ｏ감지회로 배선의 적합여부 ｏ공통선에 접속되는 경계구역회로 개수 ｏ각 배선의 절연저항은 전기사업법 제67조의 규정에 따른 기술기준에 적합여부
9	자동화재 속보설비 ｏ위치,성능,전원,관리상태등 정상여부 ｏ자동화재 탐지설비와 연동기능
10	비고란

(비고) 1.자동화재탐지설비 단위별로 작성한다.

2.비고란에는 설치된 소방시설에 대하여 이 표의 시험항목대로 기재하기 곤란하거나 이 표의 시험 항목에서 누락된 항목을 기재한다.

3면

13. 통합감시시설 성능시험조사표

가. 설치상태개요

항 목
주수신기	형식번호
	설치장소
	경계구역수
보조수신기	형식번호
	설치장소
정보통신망의 종류		□ 광케이블 □ 기타 이와 유사한 성능을 가진 선로
예비선로 구축여부		□ 유 □ 무
비 고

나. 성능 및 점검항목

(결과 : 양호○, 요정비△, 불량×)

구분	점 검 항 목	결 과
		결과	불량내용	조치내용	법적근거
1	주․보조 수신기 ｏ설치장소의 환경 ｏ음향장치의 설치장소 및 음색, 음량의 적부 ｏ단자의 풀림 및 개폐기능의 정상 여부 ｏ손상․불선명한 부분 등의 유무 ｏ단선․단자의 풀림․탈락․손상 등의 유무 ｏ화재표시 시험을 하였을 때 정상적인 화재표시의 여부 ｏ퓨우즈․전구등의 예비품 등의 비치여부 ｏ주수신기의 원격제어 기능의 정상여부
2	예비선로 ｏ비상시에 대비하여 예비선로 구축여부
비고

210mm×297mm〔백상지 80g/㎡〕

14. 누전경보기 성능시험조사표

가.설치상태개요

항 목
계약전류	A
수신기	형 식	□1급 □2급 제 호
	설치장소	층 실
	차단기구	□유 □무
	공칭작동전류	mA
	구 조	□분해형 □실통형
	차단기구 설치장소	층 실
	정 격 치	ㅇ정격전류: A ㅇ정격전압: V
원격부저위치	층 실
비고

나. 성능 및 점검항목

(결과 : 양호○, 요정비△, 불량×)

구분	점 검 항 목	결 과
		결과	불량내용	조치내용	법적근거
1	설치방법 ｏ정격전류에 따른 설치방법의 적부 ｏ변류기 설치방법의 적부
2	수신기 ｏ설치장소의 환경 ｏ증기등 체류우려장소인 경우 차단기 설치 여부 ｏ음향장치의 설치장소 및 음색, 음량의 적부
3	전원 ｏ전원의 전기설비기술기준에의 적부 ｏ분전반에서의 전용회로 여부 ｏ개폐기 및 과전류차단기 설치 적부 ｏ다른 차단기에 의한 전원차단 여부 ｏ전원 개폐기에 누전경보기용도 표시 여부 ｏ수신부의 성능 및 시험 적부 ｏ누전경보의 적부
비고

210mm×297mm〔백상지 80g/㎡〕

15. 가스누설경보기 성능시험조사표

가. 설치상태개요

항 목
수신기	형 식
	설치장소	층 실
	경계구역수
	차단기구	□유 □무
	구 조	□단독형 □분리형
검지기	사용가스 종류
	부착위치	□천정상부 □바닥하부
	설치수량	층별(동별)	설치수량	층별(동별)	설치수량
차단기구	설치위치	층 실
비 고

나. 성능 및 점검항목

(결과 : 양호○, 요정비△, 불량×)

구분	점 검 항 목	결 과
		결과	불량내용	조치내용	법적근거
1	수신기 ｏ설치장소의 환경 ｏ음향장치의 설치장소 및 음색, 음량의 적부
2	검지기 ｏ변형․손상․탈락․현저한 부식 등의 유무 ｏ공기보다 가벼운 연료사용시 가스검지기의 하단은 천장면으로부터 0.3m이내에 설치되어 있는지의 여부 ｏ공기보다 무거운 연료사용시 가스검지기의 상단은 바닥면으로부터 0.3m이내의 위치에 설치되어 있는지의 여부 ｏ감지기에 가스누설시험을 한 경우 확실하게 작동하고, 또한 경계구역의 표시의 적정여부
3	차단기구 ｏ시험장치에 의한 가스차단밸브의 정상 개․폐여부 ｏ차단기구는 가스주배관에 견고히 부착되어 있는지의 여부
비고

210mm×297mm〔백상지 80g/㎡〕

16. 방송설비․비상벨․자동식싸이렌설비․단독경보형감지기 성능시험조사표

가.설치상태개요

항 목
방송설비	방 식	□ 전 용 □업무겸용 회선수 : 회선
	증 폭 기	ㅇ형명 : ㅇ인정번호: ㅇ정격출력 : W ㅇ소비전력 : W ㅇ설치장소 : 층
	조 작 부	ㅇ방송구분 □ 일제 □ 층별선택 ㅇ설치장소 : 층
	원격조작기	□ 유 □ 무 ㅇ 형식 : ㅇ 인정번호 : 층
	기동장치	□ 누름스위치 □ 발신기 □ 비상전화 □자동화재탐지설비와 연동
	비상전화	□ 유 □ 무
	자동방송	□ 유 □ 무 ㅇ기동방식 □ 누름스위치 □ 발신기와 연동 □ 비상전화와 연동 □ 수동조작반
	스 피 커	□ 2선식 □ 3선식 ㅇ 음량조정기 □ 유 □ 무 ㅇ 설치방식 □ 벽걸이 □ 매입 □ 그밖의 것 : ㅇ 스피커형식 □ 혼형 W 개 □ 콘형 W 개 □ 그밖의 것: W 개
□비상벨 □자동식 싸이렌	기기의종류	□ 일체형 □ 복합장치 □ 단체형 □ 그밖의 것 : ㅇ 형식번호 :
	음향장치	ㅇ 경종(스피커) 직경 : ㎜ 전압 : V 전류 : ㎃ ㅇ 설치개수 □ 옥내형 : 개 □ 옥외형 : 개
	조작장치	□ 유 □ 무 ㅇ 회선수 : / 회선 ㅇ 설치장소 : 층
단독경보 형감지기	주 전 원	□ 상용전원 사용 □ 건전지 사용
	감 지 기	ㅇ설치층(동) ㅇ 설치개수: 개
비상전원	□ 전용수전설비 AC V □ 축전지 설비 □ 거치 □ 내장 □ 트리클충전 □부동충전 V AH
배 선	ㅇ 상용전원회로 □ 노출케이블 □ 전선관 노출 □ 전선관 매설 □ 그밖의 것: ㅇ 비상전원회로 □ 내화전선 □ 전설관 매설 □ 그밖의 것 : ㅇ 경보회로 □ 내열전선 □ 전선관 노출 □ 전선관 매설 □ 그밖의 것: ㅇ 약전회로 □ 노출케이블 □ 전선관 노출 □ 전선관 매설 □ 그밖의 것:
비 고

210mm×297mm〔백상지 80g/㎡〕

나. 성능 및 점검항목

(결과 : 양호○, 요정비△, 불량×)

구분	점 검 항 목	결 과
		점검결과	불량내용	조치내용	법적근거
1	방송설비 ㅇ증폭기 및 조작부 설치위치의 적부 ㅇ조작부의 작동한 층, 구역표시 ㅇ확성기의 음성입력 적부 ㅇ확성기의 설치위치 및 수평거리 ㅇ확성기에 음량조정기를 설치한 경우 배선의 적부 ㅇ우선경보 및 경보를 발하는 구조의 적부 ㅇ다른 방송설비와 겸용인 경우 다른 방송 차단 여부 ㅇ다른 전기회로에 대한 유도장애 발생여부 ㅇ2이상 조작부를 설치한 경우 상호 동시통화 여부 ㅇ2이상 조작부를 설치한 경우 전구역 방송 여부 ㅇ기동장치 조작후 방송개시 소요시간의 적부 ㅇ배선의 전기설비기술기준에 적부 ㅇ하나의 층에 단락, 단선시 다른 층의 화재통보 적부 ㅇ배선 종류 및 설치방법의 적부 ㅇ배선의 절연저항의 적부 ㅇ음향장치의 경보 및 음량의 적부 ㅇ자동화탐지설비 작동과 연동 적부 ㅇ상용전원 및 예비전원의 적부
2	비상경보설비 ㅇ설치장소 환경의 적부 ㅇ설치위치 및 수평거리의 적부 ㅇ음향경보 전압 및 음량의 적부 ㅇ발신기 설치기준의 적부 ㅇ전원 및 배선의 적부 ㅇ단독경보형감지기인 경우 설치기준에의 적부
3	단독경보형감지기 ㅇ각실 및 바닥면적당 설치개수 ㅇ내장 건전지 상태 ㅇ음량․음색등 경보상태
비고

2면

17. 피난기구 및 인명구조기구 성능시험조사표

가. 설치상태개요

항 목
대상물 개 요	층		층	층		층	층		층	층	층	층
	용 도
	무창층여부
	수 용 인 원
피난기구 설 치	기준설치개수
	감 면 수
	감면대상사항
		피난사다리
		완강기
		다수인피난장비
		승강식피난기
		하향식내림식사다리
		미끄럼대
		피난로프
		미끄럼봉
		피난교
		피난용트랩
		구조대(수직)
		구조대(사강)
		간이완강기
		공기안전매트
		합 계
인명구조기구		대상물의 용도	□ 5층이상 병원 □ 7층이상 관광호텔 □ 지하역사․백화점․대형점․쇼핑센타․지하상가․영화상영관
		종 류	□ 방열복: 개 □ 공기호흡기: 개 □ 인공소생기: 개
설 치 위치등	피난기구종별		완강기		다수인피난장비			승강식피난기		하향식내림식사다리
	개구부의 크기 (가로×세로×높이) (㎝)		세로 ㎝ 가로 ㎝ 높이 ㎝		규격 :			세로 ㎝ 가로 ㎝ (직경: cm)		세로 ㎝ 가로 ㎝ (직경: cm)
	조작시필요면적확보		□유 □무					대피실면적:		대피실면적:
	고 정 부 재 료		□ 강재 □ 와이어로프 □ 볼트 □ 그밖의 것 :
	고 정 방 법		□ 용접 □ 훅걸이 □ 앵커 □ 그밖의 것 :
	고 정 위 치
	설 계 하 중		㎏
	허 용 하 중		㎏
비 고

210mm×297mm〔백상지 80g/㎡〕

나. 성능 및 점검항목

(결과 : 양호○, 요정비△, 불량×)

구분	점 검 항 목	결 과
		결과	불량내용	조치내용	법적근거
1	피난기구 ㅇ피난기구의 적응성 적부 ㅇ용도별, 바닥면적별 설치개수 적부 ㅇ피난용 개구부의 피난, 소화활동상 유효성 여부 ㅇ피난용 개구부의 동일직선상이 아닌지 여부 ㅇ기구의 부착방법 적부 ㅇ고정식사다리인 경우 노대설치 여부 ㅇ완강기인 경우 로프 손상방지 및 길이의 적부 ㅇ미끄럼대인 경우 안전강하 및 전락방지 조치 적부 ㅇ구조대인 경우 안전강하 및 전락방지 조치 적부 ㅇ피난기구의 표지 및 사용방법 표지 ㅇ피난기구의 설치제외 및 감소를 적용한 경우 적부
2	승강식피난기, 하향식 피난구용 내림식사다리 ㅇ구동장치 외장 커버의 봉인상태등 적정여부 ㅇ구동부 이상음 발생등 기능상 적정여부 ㅇ하강구내측에 금속구등 장애요소 적정여부 ㅇ대피실의 면적과 하강구 크기 적정여부 ㅇ비상제어장치,안전 손잡이 적정여부 ㅇ레일, 로프의 휨이나 변형 등의 적정여부 ㅇ대피실 방화구획 및 출입문의 적정여부 ㅇ대피실 비상조명등의 적정여부 ㅇ각종표지판(층의 위치표시와 사용설명서 및 주의사 항 표지판)의 적정여부
3	다수인피난장비 ㅇ보관실의 돌출 등 적정여부 ㅇ상·하층에 설치시 탑승기 하강경로의 중첩 여부 ㅇ보관실 문 오작동 방지조치와 문 개방 시 경보설비 와 연동 및 경보음 발보 여부
4	인명구조기구 ㅇ설치개수의 적부 ㅇ기구보관장소의 화재시 반출 용이성 ㅇ표지설치여부
비고

2면

18. 유도등 및 유도표지 성능시험조사표

가. 설치상태개요

항 목
유 도 등	□ 피난구유도등	□ 대형	개
		□ 중형	개
		□ 소형	개
	□ 실내통로유도등	□ 대형	개
		□ 중형	개
		□ 소형	개
	□ 복도통로유도등	□ 대형	개
		□ 중형	개
		□ 소형	개
	□ 계단통로유도등		개
	□ 객석 유도등		개
	□ 절 전 형		□ 수동으로 일괄 소등 □ 자동화재탐지설비의 화재신호로 정상 점등
	□ 유도음 발생 장치 부착
유도표지

210mm×297mm〔백상지 80g/㎡〕

나. 성능 및 점검항목

(결과 : 양호○, 요정비△, 불량×)

구분	점 검 항 목			결 과
				결과		불량내용		조치사항		법적근거
유도등	○점검스위치, 퓨우즈류, 결선접속 (변형, 손상, 단선, 단자의 풀림 등)
	○외함표시면(외형, 시각장애, 표시)
	○광원(빛의 번쩍임, 그림자 유무, 정상 점등 여부)
	○비상전원(기능의 정상 여부)
	○관리상태
유도표지	○외형(크기,변형, 손상, 탈락, 부식 유무)
	○시각장애(규정된 높이, 적정위치, 장애물 등으로 인한 시각장애 유무)
	○채광(식별이 가능한 충분한 채광유무)
	○관리상태
※참고사항 [유도등의 형식승인 및 검정기술가준 제8조 (표시면 및 조사면의 재질 등)]
종 별			1대1 표시면 (㎜)		기타 표시면				평균휘도(cd/㎡)
					짧은변(㎜)		최소면적(㎡)		상용점등시		비상점드시
피난구 유도등		대형	250이상		200이상		0.10		320이상 800미만		100이상
		중형	200이상		140이상		0.07		250이상 800미만
		소형	100이상		110이상		0.036		150이상 800미만
통로 유도등		대형	400이상		200이상		0.16		500이상 1000미만		150이상
		중형	200이상		110이상		0.036		350이상 1000미만
		소형	130이상		85이상		0.022		300이상 1000미만

2면

19. 비상조명등․휴대용비상조명등 성능시험조사표

가. 설치상태개요

항 목
비상조명등	설치장소	설치수량				조명도 [LUX]
		시공신고시	공사 완료후		변경내용
	분전반	설치수량 : 개 □ 옥내형 □ 옥외형
	비상전원	□ 자가발전설비 □축전지설비 □ 내장형
휴 대 용 비상조명등	설치장소					총 개
	설치개수	개		개	개
	전원공급	□ 건전지식 □ 충전식 배터리식

나. 성능 및 점검항목

(결과 : 양호○, 요정비△, 불량×)

구분	점검 항목	점검결과
		결과	불량내용	조치내용	법적근거
1	비상조명등 ○설비위치(설비위치의 적정 여부) ○점검스위치(예비전원 내장형의 경우 변형, 손상, 탈락, 단자의 풀림, 절환기능의 정상 여부) ○비상전원(기능의 정상 여부) ○조도(설치된 장소의 각부분 바닥에서 1Lux이상) ○관리상태
2	휴대용비상조명등 ○숙박시설 또는 다중이용업소의 객실 또는 영업장안의 구획된 실마다 잘 보이는 곳에 1개이상 설치여부 ○백화점․대형점․쇼핑센타 및 영화상영관에는 보행거리 50m이내(지하역사․지하상가의 경우 25m이내)마다 3개 이상 설치여부 ○어둠속에서 위치를 확인할 수 있는 구조인지의 여부 ○사용시 자동으로 점등되는지의 여부 ○설치높이의 적합여부 ○건전지를 사용하는 경우 유효한 방전방지조치가 되어있는지의 여부 ○충전식 배터리의 경우에는 상시 충전되도록 되어 있는지의 여부 ○건전지 및 충전식 배터리의 용량은 20분이상 유효하게 사용할 수 있는지의 여부
비고

210mm×297mm〔백상지 80g/㎡〕

20. 소화용수설비 성능시험조사표

가. 설치상태개요

항 목
소화수조	방 식	□ 흡수식 □ 가압식
	수 원	종 별	□ 고가수조 □ 압력수조 □ 그밖의 것 :
		수 량	ㅇ보유량: ㎥ ㅇ유효수량: ㎥ □전용 □겸용
		ㅇ 지하수조의경우 지면으로부터 저수조 바닥까지의 수직거리: m
	가압송수장치	설 치 위 치	층 실
		펌 프 전 동 기	□ 전용 □ 겸용 ㅇ 토출량 : ℓ/min ㅇ 전양정 : m ㅇ 직 경 : ㎜ ㅇ 전 압 : V ㅇ 출 력 : ㎾
		물올림장치	ㅇ유효수량: ℓ ㅇ급수방식: ㅇ급수관: A ㅇ감수경보의 종별 및 표시 장소
		기동스위치위치	□ 채수구부근 □ 방화센터일부 □ 기 타
	채 수 구	□ 호칭지름 ㎜ □ 호칭 ㎜
	흡수관투입	ㅇ 투입구치수 직경 : 가로 : ㎝ 세로 : ㎝ 이상 ㅇ 투입구라는 뜻의 표시 :
상수도소화용수설비		ㅇ 수도배관 호칭지름 : ㎜ ㅇ 소화전 호칭 지름 : ㎜ ㅇ 방호대상 특수장소의 수평투영면 각 부분으로부터 소화전까지의 최대거리 : m

※소화수조의 경우 이미 설치된 것에 대해서는 점검시만 기재할 것.

210mm×297mm〔백상지 80g/㎡〕

나. 성능 및 점검항목

(결과 : 양호○, 요정비△, 불량×)

구분	점 검 항 목		결 과
			결과	불량내용	조치내용	법적근거
소화수조	수원	○물의 상태 (저수량의 적합여부등) ○급수장치 ○수위계 또는 수위확인 조치
	흡수관투입구	○주위의 상황 ○표지설치 ○흡수구의 설치위치 및 표시 ○규격 및 설치개수의 적합여부 ○다른 설비와 겸용시 후드밸브 또는 흡수구의 위치
	채수구	○주위의 상황 (소방차의 접근여부등) ○본체 ○개폐밸브 ○채수구의 설치위치 및 표시 ○규격 및 설치개수의 적합여부
	가압송수장치	○가압송수장치양수량 적합여부
	관리 상태	○동결방지조치 및 상태
상수도소화용수설비	○인입수도배관의 호칭지름 적합여부 ○호칭지름 100㎜이상의 소화전 접속 여부 ○소화전 위치(소방자동차 진입 여부) ○소화전 거리(140m이하) ○관리상태
비고

2면

21. 거실제연설비 성능시험조사표

가. 설치상태개요

항 목
제연방식
배출기, 송풍기	설치위치	층,
	휀룸의 구조	ㅇ벽 □내화 □불연 □그밖의 것: ㅇ천장 □내화 □불연 □그밖의 것: ㅇ개구부 □갑종 □을종 □불연재:
	용량	ㅇ풍량: ㎥/min ㅇ정압: mmAq
전동기	용량	ㅇ정격출력: Kw
	구동방식	□직결방식 □벨트구동방식
기동장치	자동	□자동(감지기 연동)
	수동	□수동 □원격조정
배출구	설치위치	□천장면 □천장직하 □그밖의 것:
	제연구획의 구조 등	ㅇ제연구획면적 최대: ㎡ ㅇ제연구획의 구조 □내화 □불연 □그밖의 것:
풍도등	풍도구조	□내화 □불연 □기타( )
	구획댐퍼	□무 □FD □SD □SFVD □그밖의 것
옥외 배출구	□옥상 □그밖의 것:
급기구	급기방식	□강제유입 □자연유입 □인접구역유입(상호제연)
	풍도구조	□내화 □불연 □그밖의 것
비상전원	□자가발전설비 □축전지설비
비 고

210mm×297mm〔백상지 80g/㎡〕

나. 성능 및 점검항목

(결과 : 양호○, 요정비△, 불량×)

번호	점 검 항 목	결 과
		결과	불량내용	조치내용	법적근거
1	제연구역 ○제연구역의 구획은 연기의 유동을 차단하는 구조인지의 여부 ○화재시 자동연동되는 가동식의 벽 또는 셔터의 경우 작동 상태의 적정여부 및 설치높이의 적정여부 ○제연용 댐퍼의 화재감지기와의 연동상태 적정여부
2	배출구․공기유입구 ○배출용 댐퍼 또는 배출구의 손상 및 배출장애 발생 여부 ○급기용 댐퍼 또는 공기유입구의 손상 및 배출장애 발생 여부
3	풍도 ○풍도의 지지부 및 고정상태 적정여부 ○풍도 접속부의 패킹 등의 손상여부 ○부착부의 이완, 처짐, 녹 등의 상태 ○배출풍도의 단열처리 손상여부 ○배출풍도 및 유입풍도의 크기 적정여부
4	송풍기 ○송풍기의 회전방향은 정상인지의 여부(상용전원, 비상전원 에 의한 기동시) ○회전축은 회전이 원할한지 여부 ○축받침의 윤활유에 오염, 변질 등이 없고 필요량이 충전되었는지 여부 ○동력전달장치의 변형, 손실등이 없고 V-벨트의 기능이 정상인지 여부
5	전동기 ○베이스에 고정 및 커플링 결합상태 ○원활한 회전 여부(진동 및 소음 상태) ○운전시 과열 발생여부 ○베어링부의 윤활유 충진상태 및 변질여부 ○본체의 방청의 보존상태
6	기동장치 ○수동기동조작 장치에 의해 정상적으로 작동되는지 여부 ○자동화재탐지설비 연기감지기의 동작에 의해 자동으로 제연설비가 작동되는지 여부 ○비상전원확보 여부
7	제어반 ○스위치등 조작시 표시등은 정상적으로 점등되는지 여부 ○배선의 단선, 단자의 풀림은 없는지 확인 ○계전기류 단자의 풀림, 접점이 손상 및 기능의 정상여부 ○감시제어반의 확인표시는 정상적으로 확인되는지 여부 ○제어반에서 제연설비의 수동 기동시 정상적으로 동작되는지 여부
8	비 고

2면

22. 특별피난계단의 계단실 및 부속실의 제연설비 성능시험조사표

가. 설치상태개요

■ 건 축 물 개 요
건 물 구 조		식 조 가 / 층 동 연면적 ㎡
		특별피난계단 개소 비상용승강기 대 전실겸용 개소
건축허가일						완공검사필증 교 부 일
■ 설 비 개 요(해당개소명: )
구 분				점 검 항 목
제 연 구 역 (제 연 방 식)				□ 부속실단독제연 □ 계단실 및 부속실 동시 제연 □ 계단실단독제연 □ 비상용승강기승강장단독제연
송 풍 기	설 치 위 치			□ 급기용 : □ 배출용 :
	전 동 기			□ 급기용 ㎾ □ 배출용 ㎾
	풍 량, 정 압			□ 급기용 ㎥/min, ㎜Aq □ 배출용 ㎥/min, ㎜Aq
급 기 풍 도	수 직 풍 도			구 조	□ 내화구조 □ 기타( )
				내부마감재료	□ 시멘트모르타르 □ 콘크리트 □ 아연도금강판 □ 기타
	기 타 풍 도
자 / 수 동 기 동 장 치	기 동 방 식			□ 전층 □ 부분층( 개층)
	급 기 댐 퍼 개 방			□ 전용감지기 □ 옥내(자탐)감지기 연동 □ 자동소화설비(스프링클러설비등) 연동
출 입 문	제 연 구 역 출 입 문			□ 평상시 자동폐쇄장치에 의한 닫힘 유지 □ 일시 고정장치 설치(연기감지기에 의한 해정)
유 입 공 기 배 출	수직풍도		방 식	□ 자연배출(굴뚝효과) □ 기계배출(배출용 송풍기)
			구 조	□ 내화구조 □ 기타( )
			내 부 마 감	□ 시멘트모르타르 □ 콘크리트 □ 아연도금강판 □ 기타
	기 타			□ 배출구(창문, 환기구, 배출기) □ 공조겸용제연설비 □ 해당없음
과 압 방 지 장 치				□ 플랩댐퍼 □ 해당없음
비 상 전 원				□ 자가발전설비 □ 축전지설비
제 어 반 기 능
비 고

210mm×297mm〔백상지 80g/㎡〕

나. 성능 및 점검항목

(결과 : 양호○, 요정비△, 불량×)

번호	점 검 항 목	결 과
		결과	불량내용	보완대책	법적근거
1	차압(제연구역과 옥내사이, 비개방층) 및 평균 방연풍속 유입공기배출량 ○제연구역과 옥내 사이의 최소차압 40㎩(스프링클러설비가 설치된 경우 12.5㎩)이상의 적정여부 ○화재발생층 출입문 개방시 다른층 차압의 적정여부 ○평균방연풍속의 적정여부 ○유입공기배출량의 적정여부
2	과압방지조치 및 유입공기의 배출 ○자동차압과압조절형 급기댐퍼의 설치 또는 플랩댐퍼의 설치 상태 및 기능의 적정여부 ○수직풍도에 의한 배출방식의 경우 수직풍도의 구조 및 배출기능의 적정여부 ○배연설비에 의한 배출방식의 경우 배출기능 적정여부
3	급기풍도 및 급기구 ○급기풍도의 구조 및 설치상태 적정여부 ○급기댐퍼의 작동상태의 적정여부
4	송풍기 ○급기송풍기의 풍량 및 풍압의 적합여부 ○급기송풍기의 설치상태 및 기능의 적합여부 ○배출용송풍기의 풍량 및 풍압의 적합여부 ○배출용송풍기의 설치상태 및 기능의 적합여부 ○송풍기의 전류 및 전압의 적합여부
5	제연구역의 출입문 ○평상시 자동폐쇄장치에 의한 닫힘 상태 유지 또는 연기감지기에 의한 폐쇄기능의 적합여부 ○제연설비가 가동될 경우 출입문이 110N 이하의 힘으로 개방되는지 여부 ○출입문 틈새가 평균적 균일한지 여부 ○개방시 유입공기의 압력에도 불구하고 출입문을 용이하게 닫을 수 있는 폐쇄력이 있는지 여부
6	수동기동장치 ○수동기동장치의 설치위치 적정여부 ○수동기동장치 조작시 제연구역에 설치된 급기댐퍼의 개방상태 및 당해층의 배출댐퍼 또는 개폐기의 개방상태 ○수동기동장치 조작시 급기송풍기, 배출용송풍기(설치한 경우), 출입문의 해정장치 작동상태
7	제어반 ○비상용축전지의 확보 및 기능의 적합여부 ○제어반의 감시기능 및 원격조작기능의 적합여부
8	비상전원 ○설치장소 및 기능의 적합여부
9	비 고

2면

[붙임1]

특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비의 성능시험 조사표

<갑지>

가. 제연구역과옥내사이차압, 방화문개방력, 비개방층차압, 평균방연풍속, 유입공기배출량

제연구역	차압/개방력		비개방층 차압 Pa -방화문 1개층 개방	비개방층 차압 Pa -방화문 2개층 개방	평균방연풍속 m/s	유입공기 배출구배출량 ㎥/h (기계배출식 등)	비 고
	차압 Pa	개방력 N
	~	~	~	~	⁄
	~	~	~	~	⁄
	~	~	~	~	⁄
	~	~	~	~	⁄

* 측정값은 최저값과 최고값, 평균값 등을 기록한다.

* 계측기 및 측정오차의 최대허용범위는 측정값의 ±10%로 한다.

나. 송풍기 검사

송풍기번호 또는 제연구역	송풍기 규격	송풍기 검사			비 고 (송풍기 설치층)
		풍량 ㎥/h	전류 A	전압 V
	㎥/h × Pa× kW
	㎥/h × Pa× kW
	㎥/h × Pa× kW
	㎥/h × Pa× kW

다. 계측기

계측기명	형식(MODEL) 및 기기 번호	교정일과 성적서 유효기간	기기편차 또는 평균측정편차 % 등	비 고
			~
			~
			~
			~
			~
			~

※ 첨부 : 국가 공인기관의 계측기 교정성적서 사본

* 계측기명 : 측정 계측기명 기록

* 형식(MODEL) 및 기기 번호 : 교정성적서에 있는 형식(MODEL) 및 기기번호 기록

* 교정일과 성적서 유효기간 : 교정성적서에 있는 교정날짜와 유효기간을 기록한다.

* 교정성적서 2면 기기편차 또는 평균측정편차의 최소 및 최대값, 평균값 등은 필요시 백분율로 환산하여 기록할 수 있다.

* 국내 교정기관에서 교정검사가 불가능 한 경우 공인검사기관의 확인서를 첨부하고 제조사의 교정성적서를 첨부할 수 있다.

* 사용 계측기의 최대허용오차는 교정성적서의 측정범위 내 표준 입력값의 ±5%범위 이내여야 한다.

<을지>

제연구역	시험일시	외부 대기온도	실내평균온도
	20 . .	℃	℃

가. 제연구역과옥내사이차압, 방화문개방력, 비개방층차압, 방연풍속, 유입공기배출구배출량

( □ 예비검사1  □ 예비검사2 □ 최종검사)

층	차압/개방력		비개방층차압 Pa -방화문 1개층 개방	비개방층차압 Pa -방화문 2개층 개방	비 고 (송풍기설치 위치표시)	방연풍속 m/s 배출(+),유입(-)
	차압 Pa	개방력 N
						측정층 : 평균 : m/s
							1	2	3	4
						1
						2
						3
						4
						5
						6
						7
						8
						측정층 : 평균 : m/s
							1	2	3	4
						1
						2
						3
						4
						5
						6
						7
						8
						측정층 : 평균 : m/s
							1	2	3	4
						1
						2
						3
						4
						5
						6
						7
						8
						측정층 : 평균 : m/s
							1	2	3	4
						1
						2
						3
						4
						5
						6
						7
						8
						유입공기배출 풍량
						층 : ㎥/h 층 : ㎥/h 층 : ㎥/h 층 : ㎥/h

<을지>

나. 송풍기 검사

송풍기번호 또는 제연구역	실측풍량 ㎥/h	전류 A	전압 V	비고

※ 첨부 : 송풍기 풍량 측정 기록지

※ 도면 또는 측정기록지에는 측정위치를 표기한다.

(비고)

1. 제연구역과 옥내 간의 차압은 전 층 측정을 원칙으로 한다. 단, 계단실 가압을 하는 경우 급기댐퍼가 설치된 층만 측정할 수 있다.

2. 제연구역의 방화문이 모두 닫힌 상태에서 전 층 제연구역의 옥내 방화문 개방력 측정을 원칙으로 한다. 단, NFSC501A 제5조 1호 및 3호에 해당하는 경우 옥내 및 계단 방화문의 개방력을 모두 측정하는 것을 원칙으로 한다.

3. 방연풍속

- 송풍기에서 가장 먼 층을 기준으로 제연구역 1개층 (20층 초과시 연속되는 2개층) 제연구역과 옥내간의 측정을 원칙으로 하며 필요시 그 이상으로 할 수 있다.

- 방연풍속은 최소 10점 이상 균등 분할하여 측정하며, 측정시 각 측정점에 대해 제연구역을 기준으로 기류가 유입(-) 또는 배출(+) 상태를 측정지에 기록한다.

- 유입공기배출장치(있는 경우)는 방연풍속을 측정하는 층만 개방한다.

- 직통계단식 공동주택은 방화문 개방층의 제연구역과 연결된 세대와 면하는 외기문을 개방할 수 있다.

4. 비개방층 차압

- 비개방층 차압은 “3호 방연풍속”의 시험 조건에서 방화문이 열린층의 직상 및 직하층을 기준층으로 하여 5개층 마다 1개소 측정을 원칙으로 하며 필요시 그 이상으로 할 수 있다.

- 20개층 까지는 1개소만 개방하여 측정한다.

- 21개층 부터는 2개소를 개방하여 측정하고, 동일층의 방화문을 2개소 중 1개소만 개방하여 추가로 측정한다.

5. 유입공기 배출량

- 기계배출식은 송풍기에서 가장 먼 층의 유입공기배출댐퍼를 개방하여 측정하는 것을 원칙으로 한다.

- 기타 방식은 설계조건에 따라 적정한 위치의 유입공기배출구를 개방하여 측정하는 것을 원칙으로 한다.

6. 송풍기 풍량 측정

- “3호 방연풍속”의 시험 조건에서 송풍기 풍량은 피토관 또는 기타 풍량측정 장치를 사용하고, 송풍기 모터의 전류, 전압을 측정한다.

- 이 때 전류 및 전압 측정값은 동력제어반에 표시되는 수치를 기록할 수 있다.

송풍기 풍량 측정 기록지
제연구역 및 송풍기 :							회 측정의 평균풍속 : m/s
풍량(㎥/h)=속도(m/s)×단면적(㎡)×3,600 : ㎥/h							풍도크기 :
가로 세로	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

(비고)

1. 일반사항

- 풍량 측정점은 덕트 내의 풍속, 시공상태, 현장 여건 등을 고려하여 송풍기의 흡입측 또는 토츨측 덕트에서 정상류가 형성되는 위치를 선정한다. 일반적으로 엘보 등 방향전환 지점 기준 하류쪽은 덕트직경(장방형 덕트의 경우 상당지름)의 7.5배 이상 상류쪽은 2.5배이상 지점에서 측정하여야 하며, 직관길이가 미달하는 경우 최적위치를 선정하여 측정하고 측정기록지에 기록한다.

- 피토관 측정시 풍속은 아래공식으로 계산한다.

[eqn: V=1.29 sqrt {P _{v}}] ( V : 풍속 m/s, [eqn: P _{v}] : 동압 Pa )

- 풍량 계산은 아래공식으로 계산한다.

[eqn: Q=3,600VA] ( Q : 풍량 ㎥/h, V : 평균풍속 m/s, A : 덕트의 단면적

2. 송풍기 풍량 측정위치는 측정자가 쉽게 접근할 수 있고 안전하게 측정할 수 있도록 조치하여야 한다.

3 동일면적 분할법 사례

원형덕트 또는 송풍기 흡입구 피토관 이송 측정점(동일면적 분할법)

장방형 덕트 피토관 이송 측정점(동일면적 분할법)

· 300mm이상인 경우 총 20개 지점 측정

· 측정점 위치)

측정점1	측정점2	측정점3	측정점4	측정점5
0.0257D	0.0817D	0.1465D	0.2262D	0.3419D

주) D : 원형 덕트의 직경

· 최소 16점이며 64점 이상을 넘지 않도록 한다.

· 64점 이하 측정시 a, b의 간격은 150mm 이하 일 것

· L=1,100일 경우

1,100/150=7.33, 측정점은 8개소

a=1,100/8=137.5mm

23. 연결송수관설비 성능시험조사표

가. 설치상태개요

항 목
방 식		□ 건 식 □ 습 식
겸용설비		□ 옥내소화전설비								□ 스프링클러설비								□ 그밖의 것
		□ 전층설치 □ 일부설치 □ 설치안됨								□ 전층설치 □ 일부설치 □ 설치안됨								□ 전층설치 □ 일부설치 □ 설치안됨
송수구수		ㅇ 쌍구형 : 개 ㅇ 단구형 : 개								체크밸브 개폐밸브								□ 유 □ 무
계 통 수
방수구위치		□ 복도․통로 □ 계단실 □ 계단등의 부근
방수구등 설 치 수	층 별		층		층		층	층	층		층	층	층	층	층		층		층	층	층	층	층
	방수구
	방수용 기구함		유무		유무		유무	유무	유무		유무	유무	유무	유무	유무		유무		유무	유무	유무	유무	유무
배 관 등	배 관			□ KSD 3562 □ KSD 3507
	이 음			□ 프랜지 □ 그밖의 것 :
	방식조치			□방식테이프감기 □테프론테이프감기 □라이닝관 □그밖의 것:
가압송수 장 치	설 치 위 치					층 실							압력조절장치			□ 유 □ 무
	펌프 전동기					ㅇ 토출량 : ℓ/min ㅇ 전양정 : m ㅇ 직경 : ㎜ ㅇ 전 압 : V ㅇ 출력 : ㎾
	기동장치위치					□ 송수구위치 □ 방재실 □ 그밖의 것 :
	비 상 전 원					□ 자가발전설비 □ 축전지설비
	배 선					ㅇ 비상전원회선 □ 내화전선 □ 전설관 매설 □ 그밖의 것 : ㅇ 조작회선 □ 내열전선 □전선관노출 □전선관매설 □ 그밖의 것:
	중간수조용량					㎥
비 고

210mm×297mm〔백상지 80g/㎡〕

나. 연결송수관 방수구 등 시험결과서

성능 시험 실시 항목	배관각부사용기구의 내압성능시험	측정위치						인가압력 P0(개시시)		인가압력 P1(종료시)	강하압력 (P=P0-P1)	인가시간 (분)	낙차
		방수구		NO.1 측
				NO.2 측
				NO.3 측
		방수구	입관NO.1	상부 층 측
				하부 층 측
			입관NO.2	상부 층 측
				하부 층 측
			입관NO.3	상부 층 측
				하부 층 측
	방수시험	측정위치					송수압력 P0	방수압력 P1		방수량 (ℓ/min)	손실 (Mpa)	낙차	사용노즐
		송수구			방수구
		측			층 측
		측			층 측
		측			층 측
	ㅇ특기사항(그밖의 시험 및 결과를 포함한다.)
시험용기구	동력소방펌프	ㅇ제조회사:								ㅇ제조년월일: 년 월 일
		ㅇ펌프의 급별: 급								ㅇ형식번호: 호
		성능점검				보통시		ㅇ방수압력: Mpa ㅇ방수량: ℓ/min
						고압시		ㅇ방수압력: Mpa ㅇ방수량: ℓ/min
	측정기구등	기구의 명칭								등급	실용범위	제조회사		교정년월일
		피토게이지 ( 개)
		압 력 계 ( 개)
		압 력 계 ( 개)
		기 타 ( )
	기 타 의 기 구 ( )
ㅇ설비개요도(습식, 건식) (전용배관, 겸용배관 층 - 층)
ㅇ가압송수장치(중계펌프)의 유 ․ 무 및 개요
ㅇ제조회사									ㅇ제조년월일: 년 월 일
ㅇ제조번호									ㅇ형식번호:
ㅇ정격토출량 ℓ/min									ㅇ정격전양정: m
ㅇ펌프회전수 rpm									ㅇ전동기출력: ㎾

2면

다. 성능 및 점검항목

(결과 : 양호○, 요정비△, 불량×)

구분	점 검 항 목	결 과
		결과	불량내용	조치내용	법적근거
1	송수구 ㅇ송수구의 설치개수 적부 ㅇ자동배수밸브, 체크벨브의 적부 ㅇ밸브의 부착순서의 적부 ㅇ설치장소 및 설치위치, 표시의 적부 ㅇ송수구의 규격 및 접결나사의 보호상태
2	배관 ㅇ배관재질의 적부 ㅇ주배관의 구경 적부 ㅇ다른 설비와 겸용시 적부
3	방수구 ㅇ설치층, 설치개수의 적부 ㅇ설치장소 및 설치위치의 적부 ㅇ방수구의 종류, 규격의 적합여부 ㅇ방수구의 개폐기능의 적부 ㅇ위치표시 여부
4	방수기구함 ㅇ설치장소 및 설치위치의 적부 ㅇ호스, 관창의 비치 적부 ㅇ위치표시의 적부
5	가압송수장치 ㅇ펌프의 토출량, 토출압력의 적부 ㅇ기동장치의 기능 및 설치위치의 적부 ㅇ수동스위치함의 재질 및 설치위치의 적부 ㅇ펌프설치장소의 화재․침수등 재해방지환경 ㅇ동결방지조치 및 상태 ㅇ다른 설비와 펌프를 겸용시 장애발생여부 ㅇ펌프성능시험배관의 관경. 부속기기 및 상태 ㅇ수온상승방지장치의 배관 및 릴리프밸브 개방압력 ㅇ압력계 또는 진공계 설치위치 및 상태 ㅇ각 펌프의 표지 설치여부 ㅇ사용전원 및 비상전원의 적부 ㅇ배선의 적부
비고

3면

24. 연결살수설비 성능시험조사표

가. 설치상태개요

항 목
설 비 방 식	□ 습식 □ 건식
방호대상종류	□ 지하층 □ 판매시설 □ 가스시설 □ 지하층, 판매시설에 부속된 연결통로
송수구역수	ㅇ 구역수 : 구역 ( 층 구역 / 층 구역) ㅇ 송수구역안내표지 □ 유 □ 무
송 수 구 수	□ 쌍구형 : 개 □ 단구형 : 개 □ 위 치 :
선 택 밸 브	ㅇ 설치장소 : ㅇ 설치개수 : 개
일제개방밸브	ㅇ 구 경 : A ㅇ 수 량 : 개
헤 드	□ 개방형 헤드 개 □ 폐쇄형 헤드 개 ㅇ 최대설치개수 : 개 ㅇ 최소설치개수 : 개
송수구역간의 구 획	□ 있다 □ 일부 있다 □ 없다
비 고

나. 성능 및 점검항목

(결과 : 양호○, 요정비△, 불량×)

구분	점 검 항 목	결 과
		결과	불량내용	조치내용	법적근거
	송수구 ㅇ송수구의 설치개수 적부 ㅇ자동배수밸브, 체크벨브의 적부 ㅇ밸브의 부착순서의 적부 ㅇ설치장소 및 설치위치, 표시의 적부 ㅇ송수구의 규격 및 접결나사의 보호상태 ㅇ선택밸브의 설치장소 환경 및 설치위치의 적부 ㅇ자동선택밸브의 작동시험 가능 여부 ㅇ1송수구역의 헤드수 적부
	배관 ㅇ헤드수별 배관 구경의 적부 ㅇ폐쇄형헤드를 사용하는 경우 배관접속의 적부 ㅇ폐쇄형헤드를 사용하는 경우 시험배관의 적부 ㅇ개방형헤드를 사용하는 경우 주배관의 기울기 적부 ㅇ가지배관의 배관방식 및 헤드설치개수의 적부
	헤드 ㅇ설치장소, 헤드상호간 거리의 적부 ㅇ살수장애 여부 ㅇ가연성가스시설인 경우 살수범위의 적부 ㅇ헤드설치제외 적용의 적부
비고

210mm×297mm〔백상지 80g/㎡〕

25. 비상콘센트설비 성능시험조사표

가. 설치상태개요

항 목
전원회로		□3상교류 200V □3상교류 380V □단상교류 100V □단상교류 220V
공급용량		□3KVA 이상 □1.5KVA 이상
플럭접속기		□접지형2극플럭접속기 □접지형3극플럭접속기
설치개수	동층별	계
	콘센트
	접속기
비상전원		□비상전원수전설비. □자가발전설비
비고

나. 성능 및 점검항목

(결과 : 양호○, 요정비△, 불량×)

구분	점 검 항 목	결 과
		결과	불량내용	조치내용	법적근거
1	전원배선 ㅇ상용전원의 분기 및 전용 여부 ㅇ상용전원 및 비상전원의 적부 ㅇ배선종류의 적부
2	콘센트 ㅇ전원회로의 공급용량의 적부 ㅇ전원회로의 설치개수의 적부 ㅇ전용회로의 콘센트 접속수의 적부 ㅇ전원회로의 전용여부 ㅇ분기배선용 차단기 설치 및 보호함의 적부 ㅇ배선용차단기의 규격 및 충전부 노출 방지 여부 ㅇ개폐기의 비상콘센트“ 표지 설치 여부 ㅇ풀박스 규격의 적부 ㅇ전선 용량의 적부 ㅇ플럭접속기의 종류, 접지공사 적부 ㅇ콘센트 설치수량의 적부 ㅇ콘센트의 설치위치의 적부 ㅇ콘센트의 배치기준의 적부 ㅇ전원부와 외함간의 절연저항 및 절연내력의 적부
3	보호함 ㅇ보호함 구조의 적부 ㅇ표지설치 여부 ㅇ위치표시등 적부
비고

210mm×297mm〔백상지 80g/㎡〕

26. 무선통신보조설비 성능시험조사표

가. 설치상태개요

항 목
방 식	□ 전용 □ 공용 [ □경찰용 □자동차전화용 □그밖의 것: ]
주파수 대 역	MHZ
설치방식	□누설동축케이블방식 □누설동축케이블과 공중선방식 □공중선방식
무선기 접속단자위 치	ㅇ보호함 [ □유 □무 ] 보호함의 크기(㎝) ( ) × ( ) × ( ) 허용입력(설계치): W (연속)
	소방용	단자설치장소		설치개수	그밖의 것	단자설치장소		설치개수
		지상				지상
		지하				지하
증폭기	□유 □무 형명: 이득: dB
혼합기 공용기	□유 □무 형명: 삽입손실: dB ㅇ설치장소: 입력단자: 개
분배기	□유 □무 형명: 삽입손실: dB ㅇ설치장소: 입력단자: 개
동축 케이블	ㅇ사용길이: m ㅇ부설장소: 형명: 전송손실 표준: dB/㎞ 시공방법 [ □전선관공사 □노출공법 ] 내열설치의 방법:
공중선	형명: ㅇ설치개수: 개 이득: dB 전압정재파비( )MHZ로서 ( )
누설 동축 케이블	ㅇ사용길이 : m ㅇ부설장소: 형명: 내열조치방법: 결합손실표준: dB/㎞ 전송손실 표준: dB/㎞
비고

210mm×297mm〔백상지 80g/㎡〕

나. 성능 점검항목

(결과 : 양호○, 요정비△, 불량×)

구분	점 검 항 목	결 과
		결과	불량내용	조치내용	법적근거
1	누설동축케이블등 ㅇ누설동축케이블인 경우 공중선과 접속 적부 ㅇ동축케이블인 경우 공중선과 접속 적부 ㅇ누설동축케이블의 고정․지지 적부 ㅇ누설동축케이블 및 공중선의 설치위치의 적부 ㅇ누설동축케이블의 말단에 종단저항 설치 적부 ㅇ누설동축케이블 또는 동축케이블의 임피던스 적부
2	접속단자 ㅇ설치장소의 적부 ㅇ단자의 규격, 설치위치, 설치거리의 적부 ㅇ단자보호함의 구조, 색상, 표시의 적부
3	분배기, 분파기, 혼합기 ㅇ먼지,습기,부식 등에 의한 기능의 이상여부 ㅇ임피던스의 적부 ㅇ설치장소 환경의 적부
4	증폭기 ㅇ상용전원의 적부 ㅇ비상전원의 적부 ㅇ전원까지의 배선 전용여부 ㅇ전원표시등 및 전압계설치 여부
비고

2면

27. 연소방지설비 성능시험조사표

가. 설치상태개요

항 목
설 비 방 식	□ 습식 □ 건식
방호대상종류	□ 전력사업용 □ 통신사업용 □ 공용
송수구역수	ㅇ 구역수 : 구역 ㅇ 송수구역안내표지 □ 유 □ 무
송 수 구 수	□ 쌍구형 : 개 □ 위 치 :
유수검지장치	ㅇ 구 경 : mm ㅇ 수 량 : 개
일제개방밸브	ㅇ 구 경 : mm ㅇ 수 량 : 개
헤 드	□ 연소방지설비전용헤드 개 □ 스프링클러헤드 개 □ 개방형 헤드 개 □ 폐쇄형 헤드 개 ㅇ 최대설치개수 : 개 ㅇ 최소설치개수 : 개
송수구역간의 구 획	□ 있다 □ 일부 있다 □ 없다
비 고

나. 성능 및 점검항목

(결과 : 양호○, 요정비△, 불량×)

구분	점 검 항 목	결 과
		결과	불량내용	조치내용	법적근거
1	송수구 ㅇ송수구의 설치개수 적부 ㅇ자동배수밸브, 체크벨브의 적부 ㅇ밸브의 부착순서의 적부 ㅇ설치장소 및 설치위치, 표시의 적부 ㅇ송수구의 규격 및 접결나사의 보호상태 ㅇ1송수구역의 헤드수 적부
2	배관 ㅇ헤드수별 배관 구경의 적부 ㅇ폐쇄형헤드를 사용하는 경우 배관접속의 적부 ㅇ폐쇄형헤드를 사용하는 경우 시험배관의 적부 ㅇ개방형헤드를 사용하는 경우 주배관의 기울기 적부 ㅇ가지배관의 배관방식 및 헤드설치개수의 적부
3	헤드 ㅇ설치장소, 헤드상호간 거리의 적부 ㅇ살수장애 여부
비고

210mm×297mm〔백상지 80g/㎡〕

28. 변전설비개요표(소방관련)

가. 설치상태개요

항 목
사용구획	□ 비상전원전용수전설비 ( □소방용설비등 전용, □비상부하와 공용, □일반부하와 공용 )
수전방식	( □ 1회선 □ 본선예비선 □ 루프 □ 스포트네트워크 ) 방식
수전전압	( □ 6,600 □ 22,900 □ 66,000 □기타: ) V
설치실 구획	ㅇ벽( □내화 □불연 ), ㅇ천장( □내화 □불연 ) ㅇ개구부( □갑종 □을종 )
	□강제환기 □닥트 ( □방화댐퍼 부착 □내화피복 ) □자연환기
	ㅇ케이블 관통처리 ( □BCJ공법 □불연구획 )
구조	□전용불연구획 ( □폐쇄형 □개방형 ) □큐비클
설치층 바닥 면적등	ㅇ설치장소: 층 □옥상 □옥외 ㅇ설치면적: ㎡
설비개요	ㅇ비상전원전용수전설비의 형식: ㅇ주변압기 용량 3ψ3W ㎸A( □전용 □공용 □일반용 ) 3ψ3W ㎸A( □전용 □공용 □일반용 ) 3ψ3W ㎸A( □전용 □공용 □일반용 ) 1ψ3W ㎸A( □전용 □공용 □일반용 ) 1ψ3W ㎸A( □전용 □공용 □일반용 ) 1ψ3W ㎸A( □전용 □공용 □일반용 ) ㅇ합계용량 계수 정격출력 ㎸A × ( □0.8 □0.75 □0.7 ) = ㎾ ㅇ진상콘덴서 3ψ3W ㎸A 대 ㅇ수전용차단기 □OCB □ACB □VCB □PF □LBS □그밖의 것: ㅇ변압기 □유입 □밀봉방식 □가스절연식 □그밖의 것: □건식 □건식몰드 □그밖의 것: ㅇPCT( □유입 □건식 ) ㅇ중앙감시실( □유 □무 ) ㅇ보호협조에 관한 설명서 첨부( □유 □무 )
소화설비	□소화기 □대형소화기 □수동식소화기 □할로겐화합물소화설비 □분말소화설비 □이산화탄소소화설비 □그밖의 것
비고	ㅇ비상전원의 인정번호: 제조회사명: 공사업자명: 전화번호:

210mm×297mm〔백상지 80g/㎡〕

29. 발전설비개요표(비상전원용)

가. 설치상태개요

항 목
사용구획	□ 소방용설비등 전용 □비상부하와 공용 □일반부하와 공용 □일반용
출력전압	(□220 □380 □6,600 □그밖의 것: V
종 별	□보통형 □장시간형 □즉시보통형 □인시장시간형
설 치 실 구 획	◦벽 (□내화 □불연) ◦천장(□내화 □불연) ◦개구부(□갑종 □을종)
	□강제환기 □닥트(□방화댐퍼 부착 □내화피복) □자연환기
	◦케이블 관통처리 (□BCJ 공법 □불연구획)
구 조	□전용불연구획 (□폐쇄반형 □개방형) □큐비클
설 치 층 바닥면적등	◦설치장소: 층 □옥상 □옥외 ◦설치면적: ㎡
설비개요	◦형식: ◦출력용량: KVA×역율( ) ＝비상출력 KW ◦냉각수의 용량: ㎥ ◦운전가능시간: 분 (연료서비스탱크 ℓ+메인탱크 ℓ÷연료소비량 ℓ/H=운전가능시간 시간 ◦내연기관 [출력: 총배기량: ㏄ 냉각방식(□공냉 □수냉) 평균유효압력: Mpa 기동출력: V KW 공기압축기: m/H KW] ◦내연기관 제조자: ◦발전기절연종별: ◦발전기제조자: ◦제어반 [주회로전압: V 제어전압: DC V 제어전원(□ 내장 □ 별치) ◦제어반제조자: ◦용량계산서 첨부(□ 유 □무) ◦시동방식 [□축전기 □공기시동] ◦주차단기 [□OCB □ACB □VCB □그밖의 것: ] ◦시동용 부족전압계전기의 위치 [□주차단기의 2차측 □저압방재변압기의 2차측 □그밖의 것: ] ◦연료종별[□등유 □특중유 □가스 □그밖의 것: ] ◦열병합발전[□유 □무] ◦중앙감시실[□유 □무]
내진조치	◦앵커볼트 Φ× 본
소화설비	□소화기(적응) □분말소화기 □이산화탄소소화설비 □그밖의 것
성능시험 결과	ㅇ사용구획( ) ㅇ출력전압( ) ㅇ종별( ) ㅇ설치실구획( ) ㅇ구조( ) ㅇ내진조치( ) ㅇ소화설비( )
비 고	◦형식번호: 제조회사명: ◦공사업자명: 전화번호:

210mm×297mm〔백상지 80g/㎡〕

30. 축전지설비 개요표(비상전원용)

가. 설치상태개요

항 목
사용구획	□소방용설비등 전용 □비상부하와 공용 □일반부하와 공용
출력전압	( □12 □24 □96 □108 □그밖의 것: )V
설치실 구획	ㅇ벽( □내화 □불연 ) ㅇ천장( □내화 □불연 ) ㅇ개구부( □갑종 □을종 )
	□강제환기 □닥트 ( □방화댐퍼 부착 □내화피복 ) □자연환기
	ㅇ케이블 관통처리 ( □BCJ공법 □불연구획 )
구조	□전용불연구획 ( □폐쇄형 □개방형 ) □큐비클
설치층 바닥 면적등	ㅇ설치장소: 층 □옥상 □옥외 ㅇ설치면적: ㎡
설비개요	ㅇ형식: ㅇ용량: AH × 셀수 = 조례출력 AH․셀 ㅇ충전장치 [□트리콜 □균등 ] 출력: V A ㅇ축전지종별 □벤트형 [ □연 □알칼리 ] □연실형 [ □촉매전식 □음극흡수식 ] ㅇ주차단기 [ □MCCB □그밖의 것: ] ㅇ정전검출기 설치위치: 용량계산서 [ □유 □무 ]
내진조치	ㅇ앵커볼트 ψ × 본
소화설비	□소화기 □대형소화기 □수동식소화기 □할로겐화합물소화설비 □분말소화설비 □이산화탄소소화설비 □그밖의 것
성능시험 결과	ㅇ사용구획( ) ㅇ출력전압( ) ㅇ설치실구획( ) ㅇ구조( ) ㅇ내진조치( ) ㅇ소화설비( ) ㅇ축전지 출력용량( KW) ㅇ축전지실 외부 기종 등 표지( )
비고	ㅇ형식번호: 제조회사명: ㅇ공사업자명: 전화번호: ㅇ축전지 용량계산서 및 시험성적서 별첨

210mm×297mm〔백상지 80g/㎡〕

31. 부하설비 개요표(비상전원용)

가. 설치상태개요

항 목
사용구획	□저압수전 □비상전원수전설비 □자가발전설비(□소방전용발전기, □소방전원보존형 발전기, □합계용량발전기, □기타 발전기) □축전지설비
출력전압	ㅇ저압 ( □220 □그밖의 것: )V
설비개요	ㅇ비상전원의 부하설비 명칭, 용량, 공사방법 등 (1.0)부하설비 □옥내소화전설비 부하용량 ㎾ □스프링클러설비 부하용량 ㎾ □물분무소화설비 부하용량 ㎾ □포소화전설비 부하용량 ㎾ □옥외소화전설비 부하용량 ㎾ □연결송수관설비 부하용량 ㎾ □자동화재탐지설비 부하용량 ㎾ □비상조명등설비 부하용량 ㎾ □피난계단실 부속실 제연설비 부하용량 ㎾ □비상콘센트설비 부하용량 ㎾ □비상용승강기설비 부하용량 ㎾ □피난용승강기 부하용량 ㎾ □비상경보설비 부하용량 ㎾ □제연설비 부하용량 ㎾ □그밖의 것 부하용량 ㎾ 소 계 ㎾ (1.1)비상부하설비 □정화조동력(수용률 %) kW □급탕순환펌프(수용률 %) kW □급․ 배기설비(수용률 %) kW □냉동․ 냉장설비(수용률 %) kW □기타 전등․ 전열(수용률 %) kW □급수펌프(수용률 %) kW □승용승강기(수용률 %) kW □비상겸용승강기(아파트) (수용률 %) kW □배수펌프 (수용률 %) kW □그밖의 것(수용률 %) kW 소 계 kW ㅇ 부하의 비상전원 공용 여부 (□소방부하 전용 □ 비상부하 공용) (2)배전반 또는 분전반 □제1종 배전반실 □제2종 배전반실 □그밖의 것( ) (3)비상전원의 배선 □인입의 배선의 내화배선 □내화케이블 □내열케이블 □그밖의 것( □내화배선 □내열배선 ) 공사종별: 내열보호방식: (4)내화 또는 내열의 접속공법 □전용배선 □공용배선 □접속공법( )
성능시험 결과	ㅇ사용구획( ) ㅇ출력전압( )
비고	ㅇ형식번호: ㅇ제조회사명: ㅇ공사업자명: ㅇ전화번호:

210mm×297mm〔백상지 80g/㎡〕

32. 전동기펌프 및 엔진펌프 성능시험조사표

시험년월일				년 월 일							시 험 실시자		회 사 명
시험조건				개시시				종료시					성 명	인
		날 씨											회 사 명
		기 온		℃				℃					성 명	인
		수 온		℃				℃			시 험 장 소
시험항목과 내용				설계치 (기준치)		측정치			양호	불량	시험항목과 내용			설계치 (기준치)		측정치		양호	불량
펌프	표 시										제어반	구 조 ‧ 표 시	제조회사명
	마무리 상태												외관치수	높이	너비		길이
	구조‧형태
	배질	펌프본체											마무리상태	양호		양호
		날 개 차											함의 재질등
		주 축											조작스위치
	치수등	외관	길 이	㎜		㎜							각종표시등
			너 비	㎜		㎜							계 기 류
			높 이	㎜		㎜							경보장치
		주요부품등	날개차	㎜		㎜							단 자
			주 축	㎜		㎜							배 선
			토출케이싱 (㎜)	높이	너비		길이						개폐기용량	A		A
												기능	외부신호기동정
			중간케이싱 (㎜)	높이	너비		길이						정전(자기홀딩)
													표시등의 상태
			흡입케이싱 (㎜)	높이	너비		길이						전류‧전압	/ V		/ V
													감수경보장치
			배관접속 프렌지규격	흡입		㎜							과전류경보장치
				토출		㎜							절연저항치	5㏁이상		㏁
	성능	정격시	토출량	ℓ/min		ℓ/min							내전압	V		V
			전양정	m		m					밸브류	개폐밸브	구조.형상.재질
			축동력	kw		kw							구경(호칭)	A		A
			효율	%		%							내압	Mpa min		Mpa min
			흡입전양정	m		m
		150%정격	토출량	ℓ/min		ℓ/min						체크밸브	구조.형상.재질
			전양정	m		m							구경(호칭)	A		A
			축동력	kw		kw							내압	Mpa min		Mpa min
		체절전양정		m		m
		축수온도		℃		℃						푸트밸브	구조.형상.재질
		운전장치											구경(호칭)	A		A
		펌프내압		Mpa		Mpa							누수량	10㎜이내		㎜
펌프성능시험장치	배관	호 칭		A		A							내압	15 Mpa이상, 3분이상		Mpa min
		재 질
		종 류
	유량계등
		제조자명												누수량 (이내) ℓ/min		ℓ/min
		제조자형식명
		유량범위		ℓ/min		ℓ/min
		정류를위한직관부치수									연성계 압력계		구조.형상
													성능
		정밀도		ℓ/min시 ℓ오차							수온상승방지장치		외관.형상.내부구조
		정격시의 지시치		ℓ/min		ℓ/min							배관구경(㎜)
엔진	기동장치												성능(ℓ/min)
	사용연료( )										전동기		110%부하상태
	최대운전가능시간(분)												절연저항치	㏁		㏁

210mm×297mm〔백상지 80g/㎡〕

33. 전동기 펌프 운전시험성적표

전동기		제조자	형식		출력		상		주파수		전압			전류			극수		회전수
					KW		ψ		HZ		V			A
측정 순위	펌 프 회전수	토출량	양 정							이론 동력		전동기						축동력		효율
			토출	흡입		측점 고차	속도 수두차	전양정				전압	전류		입력	효율
	rpm	계기지시치 (㎥/min)	m	m		m	m	m		kw		V	A		kw	%		kw		%
1
2
3
4
5
6
7

전 양 정 (m)	회전수 rpm																																																				날 씨
																																																					실 온 ℃
																																																					시험수온 ℃
																																																					축수온도상 승	축계수측 ℃
	축 동 력 (kw)	90 80 70 60 50 40 30 20 10 효 율 (%)
																																																						반 대 측 ℃
																																																					절연저항 측 정 치 ㏁
			토출량(㎥/min)																																																		시험일	년 월 일
																																																					시험자	(인)

210mm×297mm〔백상지 80g/㎡〕

34. 엔진펌프 운전시험성적표

전동기		제조자	형식			출력				회전수			총실린더 체적				비고
						KW
측정 순위	펌 프 회전수	토출량	양 정						이론 동력		전동기					축동력	효율
			토출	흡입	측점 고차		속도 수두차	전양정			전압	전류		입력	효율
	rpm	계기지시치 (㎥/min)	m	m	m		m	m	kw		V	A		kw	%	kw	%
1
2
3
4
5
6
7

전 양 정 (m)	회전수 rpm																																																				날 씨
																																																					실 온 ℃
																																																					시험수온 ℃
																																																					축수온도상 승	축계수측 ℃
	축 동 력 (kw)	90 80 70 60 50 40 30 20 10 효 율 (%)
																																																						반 대 측 ℃
																																																					절연저항 측 정 치 ㏁
			토출량(㎥/min)																																																		시험일	년 월 일
																																																					시험자	(인)

210mm×297mm〔백상지 80g/㎡〕

35. 기타 사항 확인표

(양호○, 요정비△, 불량×)

구분	점검항목	점검내용	점검결과			종별,제원, 규격등
			결과	불량내용	조치내용
	불사용 설비	○보일러 사용 및 관리상태 ○이동식난로 사용여부 ○고정식 난로 사용 및 관리상태
	방 염	○방염물품명 기재 ○방염처리 여부 ○방염처리등 후처리여부 기재
	피난․방화시설	○방화문 및 방화셔터 관리상태 ○계단(직통․피난․특별피난계단) 관리상태 ○ 옥상광장으로의 피난장애물 (비상구 개방상태 유지여부) ○주요 구조부 내장재 불연화상태 ○비상구 및 피난통로 확보 여부 (물품적재, 잠금장치 설치 등) ○방화구획, 비상용 승강기 등 ○피트공간(층) 관리상태 ○방화구획 관통부 내화충진제 관리상태
비고

210mm×297mm〔백상지 80g/㎡〕